
建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：高温蒸汽灭菌线新增处置病理性医废项目
建设单位（盖章）：    南阳康卫环保有限公司    
编制日期：              2025年8月           
中华人民共和国生态环境部制
目录
1

一、建设项目基本情况

6

二、建设项目工程分析

57

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

63

四、主要环境影响和保护措施

85

五、环境保护措施监督检查清单

87

六、结论

附表：
建设项目污染物排放量汇总表


附图
附图一  项目地理位置图
附图二  平面布置
附图三  周围环境示意图
附图四  项目与南水北调中期一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区的位置
附图五  项目与镇平县赵湾水库及输水渠保护区的位置关系
附图六  项目在河南省三线一单综合信息应用平台查询结果
附图七  现场踏勘照片
附件
附件一  委托书
附件二  建设项目备案证明
附件三  现有工程排污许可证
附件四  现有工程环境影响报告书批复
附件五  现有工程验收情况
附件六  现有工程例行监测报告
附件七  2024年度土壤地下水监测报告
附件八  危险废物经营许可证
附件九  医疗废物高温蒸汽灭菌、破碎后残渣处置运输协议
附件十  医疗废物转移联单
附件十一  应急预案备案表
附件十二  营业执照
附件十三  焚烧线停机证明
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	高温蒸汽灭菌线新增处置病理性医废项目

	项目代码
	2507-411324-04-01-672297

	建设单位联系人
	贾政浩
	联系方式
	13503778762

	建设地点
	南阳市镇平县遮山镇韩沟村

	地理坐标
	（112度20分42.156秒，33度0分59.333秒）

	国民经济
行业类别
	N7724危险废物治理
	建设项目
行业类别
	第四十七类“生态保护和环境治理中”中“102.医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理”的“其他”

	建设性质
	(新建（迁建）
☑改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	镇平县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2507-411324-04-01-672297

	总投资（万元）
	630
	环保投资（万元）
	26

	环保投资占比（%）
	4.1
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否
(是：
	用地（用海）
面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	项目建设与《镇平县国土空间总体规划》（2021-2035）相符性分析
1.1《镇平县国土空间总体规划》（2021-2035）内容
（1）规划范围：本次规划范围分县域和中心城区两个层次。其中：

县域包括镇平县行政辖区全域。中心城区范围北至省道S330，西至玉龙路与玉源南路，南至南外环路，东至东外环路。

（2）规划期限：《镇平县国土空间总体规划》规划期限为2021-2035年，规划近期至2025年。

（3）城市发展定位：镇平县将稳步推进“三区一中心”的建设，以国家文化产业示范基地和国家农村产业融合发展示范园建设为基础，定位为中心城区城镇化协同发展区，市域制造业发展新高地。

（4）城市性质：省域副中心城市协同发展组团，玉文化产业示范基地，南阳市先进制造业协同发展区。

（5）国土空间总体格局：基于自然自立资源特征和区域发展要求，构建“一核两轴、一屏四区”的国土空间总体格局。

①一核：镇平县中心城区；以县中心城区为核心，引领联动南阳市级重点镇石佛寺镇、宛平一体化先行区（柳泉铺镇与遮山镇）和县域内其他特色小城镇，统筹推进县域城镇化高质量发展。

②两轴：宛平发展轴、产业融合发展轴；以赵河、国道G207为南北向的产业融合发展轴，以沪陕高速公路、宁西高铁、G312、宛平快速路等为东西向的宛平发展轴，联动沿线各类发展要素，促进城镇集聚发展。

③一屏：伏牛山生态屏障；依托北部伏牛山构建生态屏障，保障生态安全。

④四区：北部山地生态农业区、东部休闲农业区、南部现代农业示范区、西部优质高效农业区。

（6）严格实施耕地保护：严格落实上位规划确定的耕地和永久基本农田保护任务，坚持最严格的耕地保护制度，健全耕地保护责任目标考核机制，实行耕地保护党政同责、终生追责。对耕地实行特殊保护和用途管制，严格管控耕地“非粮化”，明确耕地利用优先序，严格控制耕地转为林地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。
严格实施耕地用途管制，明确耕地利用优先序，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，对耕地实行特殊保护，严格控制耕地转为林地、园地等其他类型农用地。永久基本农田重点用于粮食生产，不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。高标准农田原则上全部用于粮食生产，一般耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产。
（7）生态保护红线：规划至2035年，镇平县生态保护红线总面积达6552.86公顷，镇平县生态保护红线包括伏牛山生物多样性水源涵养区生态保护区、南水北调中线水源涵养生态保护区和菩提寺生物多样性生态保护区。
1.2项目建设与镇平县国土空间总体规划相符性分析
本项目位于南阳市镇平县遮山镇韩沟村，在原址改建，不在镇平县生态保护红线范围内，不涉及耕地和永久基本农田的转变，符合《镇平县国土空间总体规划》（2021-2035）相关要求。
项目与河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的相符性分析
（1）生态保护红线

“生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。

本次工程位于南阳市镇平县遮山镇韩沟村，所在位置不在南阳市生态保护红线范围内（详见附图六），因此项目符合区域生态保护红线要求。

（2）资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
本项目用电由镇平县供电局供给；用水由现有场地内自备井提供，主要为清洗用水、软化水制备用水、循环冷却用水、生活用水、喷淋用水，产生的废水均排入厂内现有污水处理站处理，处理后全部回用，提高资源利用效率；项目在现有建设用地上进行建设，不新增建设用地。
因此，项目运行过程中资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（3）环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
A大气环境

根据《2024年河南省南阳市生态环境质量报告书》（河南省南阳生态环境检测中心，2025年6月）中镇平县的监测数据，项目区域环境空气质量为不达标区，超标因子为PM2.5、PM10。
随着秋冬季大气污染攻坚行动等一系列工作方案的实施，镇平县环境空气质量将得到持续改善。
B地表水环境

区域地表水为由自然沟自东北向西南618m汇入韩沟水库进而流入矼石河，韩沟水库下游为矼石河，根据南阳市地表水功能区划分图可知，韩沟水库和矼石河水质为Ⅲ类，区域地表水环境质量较好。
本次工程为改建项目，实施前后不新增废水产生量。现有工程废水包括运输车辆和周转箱清洗废水、高温蒸汽系统冷凝废水、废气处理系统冷凝水、地面冲洗废水、软化水制备废水、喷淋废水和生活污水等，经厂区污水处理站处理后，全部回用于周转箱清洗、运输车辆冲洗等，不外排。
C声环境

本项目所在区域为2类声环境功能区，根据评价人员现场踏勘，项目周围50m内无声环境敏感点，区域声环境质量较好。
本项目建设完成后，营运期废气均能够稳定达标排放；废水经厂区内现有污水处理站处理后回用；各项固废均能得到妥善收集处理暂存。在采取以上措施后，项目营运期排放的污染物不会对周边的环境质量现状造成大的影响，不会改变区域环境质量现状。能够满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。

（4）准入清单

本项目位于南阳市镇平县遮山镇韩沟村。对比关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）、《南阳市生态环境分区管控总体要求（2023版）》，项目位于镇平县大气重点单元。本项目与生态环境准入清单管控要求比对结果如下表所示。



表1 项目与生态环境准入清单管控要求比对结果
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	行政区划
	管控单元分类
	管控要求
	本次项目
	相符性

	
	
	区县
	
	
	
	

	ZH41132130001
	镇平县大气重点单元
	镇平县
	重点
	空间布局约束
	1、列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至先进制造业开发区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。
2、原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业发展和民生需要新上耗煤项目的，要全面落实煤炭消费减量替代。
3、专业园区重点发展机电装备、废旧电子拆解等符合循环经济产业链发展的产业，禁止新建石化、有化学反应的化工、制浆造纸、油墨生产行业入驻。
	1、本项目为技改项目，调整现有高温蒸汽灭菌线处置医废的种类，新增病理性切片后废弃的人体组织、病例蜡块等病理性废物200吨/年，但该处置线总处理规模不变，仍为7000吨/年；
2、本项目不属于耗煤项目；
3、本项目不属于新建石化、有化学反应的化工、制浆造纸、油墨生产等行业。
	相符

	
	
	
	
	污染物排放管控
	1、优化调整货物运输结构，淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。
2、所有矿山开采项目达到绿色矿山治理要求，石材加工项目达到《南阳市2023年蓝天保卫战实施方案》要求。
	1、项目运输采用国五以上排放标准柴油货车或新能源车辆；
2、本项目不属于矿山开采项目
	相符


综上所述，项目建设符合“三线一单”相关要求。

	其他符合性分析
	项目与饮用水水源地环境保护规划位置关系
河南省县级集中式饮用水水源保护区
根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号），目前，镇平县城区共有五里岗水厂及马岗水厂两座水厂用于城区生产及居民生活的集中供水，供水水源均来自赵湾水库。根据镇平县县级集中式饮用水水源保护区划分技术报告可知，赵湾水库饮用水水源地一级保护区面积为0.953km2，二级保护区面积为50.879km2，包括赵湾水库库区保护区及输水渠保护区两部分。
（1）赵湾水库库区饮用水水源保护区划分结果
①一级保护区划分结果
水域：南起赵湾水库大坝，北至取水口北500m与水库大坝平行的边界线所包围的水域范围；陆域：水域范围外东西两侧正常水位线（+219.5m）以上200m范围内的陆域。
②二级保护区划分结果
水域：结合二级保护区划分原则，并考虑赵湾水库实际情况（水域面积不大），因此，将赵湾水库一级保护区边界外正常水位线（+219.5m）以内的整个水域面积设定为二级保护区；另外，为了控制流入赵湾水库的河流水质，本次划分将赵河及芦苇河在汇入口向上游延伸3000m范围的河道水域设为二级保护区；陆域：水域外3000m范围内的汇水区域，不超过流域分水岭（含水库大坝），即南起赵湾水库大坝，北至赵湾水库正常水位线外3000m的汇水区域，东、西侧到流域分水岭。
③准保护区划分结果
本次划分不设准保护区。
（2）输水渠饮用水水源保护区划分结果
①一级保护区划分结果
赵湾水库坝下至水库管理局西侧明渠段（长约960m）一级保护区范围为输水渠边界两侧向外延伸水平距离50m区域；水库管理局西侧至五里岗水厂暗渠段（长约16.04km）一级保护区范围为输水渠边界两侧向外延伸水平距离5m区域。
②二级保护区划分结果
赵湾水库坝下至水库管理局西侧明渠段（长约960m）二级保护区范围为一级保护区边界向外延伸水平距离200m区域；水库管理局西侧至五里岗水厂暗渠段（长约16.04km）不设二级保护区。
南水北调中期一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区
《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》主要内容：

一、保护区涉及行政区范围

南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市、平顶山市、许昌市、郑州市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市8个省辖市和邓州市。

二、水源保护区范围划定

南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。

（一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。

（二）总干渠明渠段

根据地下水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型：

地下水位低于总干渠渠底的渠段：
一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；

二级保护区范围自一级保护区边线向两侧外延150米。

地下水位高于总干渠渠底的渠段：
1）微-弱透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；

二级保护区范围自一级保护区边线向两侧外延500米。

2）弱－中等透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；

二级保护区范围自一级保护区边线向两侧外延1000米。

3）强透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；

二级保护区范围自一级保护区边线向两侧外延2000米、1500米。在一级水源保护区内禁止建设任何与中线总干渠水工程无关的项目；禁止向环境排放废水，倾倒垃圾、粪便及其他废弃物；禁止堆放、存贮固体废弃物和其他污染物；农业种植和园林绿化禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保有关规定、标准的高毒和高残留农药。
二级水源保护区内禁止向环境排放废水、废渣类污染物；禁止新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口；禁止设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施；禁止设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；禁止将剧毒、持久性和放射性废物以及含有重金属废物等危险废物直接倾倒或埋入地下。
项目与饮用水源保护区相符性分析
本项目在原址原车间内进行建设，不新增占地。南阳康卫环保有限公司西北距赵湾水库库区饮用水水源保护区最近距离20.1km，西北距赵湾水库输水渠饮用水水源保护区12.7km，南距南水北调中线工程干渠7.7km，距离较远。

且本项目调整处置医废类别前后，不新增废水排放量，现有工程废水经厂区污水处理站处理后，全部回用于周转箱清洗、车辆清洗等，不外排。
综上，本项目建设不会对镇平县饮用水源保护区及南水北调中线工程水质造成影响。
项目与《南阳市2025年蓝天保卫战实施方案》《南阳市2025年碧水保卫战实施方案》《南阳市2025年净土保卫战实施方案》《南阳市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（宛环委办〔2025〕5号）的相符性分析
表2 项目与南阳市蓝天、碧水、净土保卫战、柴油货车污染治理实施方案分析一览表
方案名称

方案要求

本项目情况
对比结果
南阳市2025年蓝天保卫战实施方案

依法依规淘汰落后低效产能。严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2023年本）》《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》要求，加快落后生产工艺装备和过剩产能淘汰退出，列入2025年去产能计划的生产设施9月底前停止排污。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目符合鼓励类第四十二项第6条。本项目已在镇平县发展和改革委员会备案。因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。
符合

南阳市2025年碧水保卫战实施方案

持续强化水资源节约集约利用。开展水效“领跑者”遴选工作和水效对标达标活动，开展2025年工业废水循环利用标杆企业和园区遴选，进一步提升工业水资源集约节约利用水平。

本工程实施后，不新增废水产排量，现有工程废水经厂区污水处理站处理后，全部回用，不外排。满足水资源节约集约利用要求。
符合

南阳市2025年净土保卫战实施方案

强化土壤污染源头防控。制定《河南省土壤污染源头防控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。加强源头预防，持续动态更新涉镉等重金属行业企业清单并完成整治任务，依法对涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，对存在风险采取有效防控措施。完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。

本项目不涉及重金属污染。

符合

南阳市2025年柴油货车污染治理攻坚战

实施方案

提升重点行业清洁运输比例。宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。鼓励工矿企业等用车单位通过与运输企业（个人）签订合作协议等方式实现清洁运输。探索将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。2025年9月底前，钢铁、水泥、焦化企业完成超低排放清洁运输改造。2025年底前，火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、石化、化工、水泥等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上；砂石骨料、耐材、环保绩效A、B级和绩效引领性企业清洁运输比例力争达到80%。

本项目不属火电、钢铁、煤炭、焦化、石化、化工、有色等行业，本项目物料公路运输为国六及以上排放标准、新能源车辆。
符合

推进非道路移动机械清洁低碳发展。

推进工矿企业、物流园区、机场、铁路货场新增或更新的内部作业车辆和机械新能源化，鼓励新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化，加快淘汰国一及以下排放标准的工程机械。推动铁路内燃机车污染治理，消除冒黑烟现象，逐步淘汰不达标的老旧内燃机车。鼓励老旧船舶提前淘汰，推广清洁能源动力船舶。

本项目厂内非道路移动机械使用国四排放标准、新能源机械
符合

综上所述，项目的建设符合《南阳市2025年蓝天保卫战实施方案》《南阳市2025年碧水保卫战实施方案》《南阳市2025年净土保卫战实施方案》《南阳市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》中的相关内容。
项目与《医疗废物管理条例（2011修订）》的相符性分析
本项目与《医疗废物管理条例》的相符性对照情况见下表。
表3 项目与医疗废物管理条例分析一览表
条例相关内容及要求
本项目情况
对比结果
医疗废物管理的一般规定
第七条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。
本项目建立医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，按照要求切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。
符合

第八条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。
企业制定有医疗废物处置相关的规章制度等，且制定了突发环境事件应急预案，并在镇平县生态环境局、南阳市生态环境进行了备案。（附件十一），设置有专职环境管理机构和人员，负责监督落实各项医疗废物管理制度和应急处置制度。
符合

第九条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
本项目建设单位定期对职工进行法律法规及专业技能、安全防护、紧急处置等知识培训。
符合

第十条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。
建设单位运营期间严格落实职工职业卫生防护措施，每年对职工进行健康检查。
符合

第十一条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。
企业运行期间严格落实危险废物转移联单管理制度，危险废物由医疗废物专用车运输至周口市青怡苑医疗废物处置有限公司处理（见附件十）。
符合

第十二条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。
建设单位严格落实医疗废物登记制度。登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。
符合

第十三条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。
建设单位严格采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。
符合

医疗废物的集中处置
第二十二条从事医疗废物集中处置活动的单位，应当向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证。
建设单位持有危废经营许可证（宛环许可危废字1号），现有效证件有效期由2021年12月21日至2026年12月12日，见附件八。
符合

第二十三条医疗废物集中处置单位，应当符合下列条件：
（一）具有符合环境保护和卫生要求的医疗废物贮存、处置设施或者设备；
（二）具有经过培训的技术人员以及相应的技术工人；
（三）具有负责医疗废物处置效果检测、评价工作的机构和人员；
（四）具有保证医疗废物安全处置的规章制度。
本项目规划建设的医疗废物储存、处置设施符合环境保护和卫生要求；对职工进行技术培训；设置医疗废物处置效果检测、评价工作的机构和人员；建立完善的医疗废物安全处置规章制度。
符合

第二十四条医疗废物集中处置单位的贮存、处置设施，应当远离居（村）民居住区、水源保护区和交通干道，与工厂、企业等工作场所有适当的安全防护距离，并符合国务院环境保护行政主管部门的规定。
南阳康卫环保有限公司位于镇平县遮山镇韩沟村北侧，选址远离居民区、水源保护区、交通主干道，选址符合安全防护距离要求等规定，本项目在原址原车间内建设。
符合

第二十五条医疗废物集中处置单位应当至少每2天到医疗卫生机构收集、运送一次医疗废物，并负责医疗废物的贮存、处置。
项目医疗废物收集周期不大于48小时，做到当日进厂当日处置。企业建有315m2的冷库，满足储存需求。
符合

第二十六条医疗废物集中处置单位运送医疗废物，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定，使用有明显医疗废物标识的专用车辆。医疗废物专用车辆应当达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。运送医疗废物的专用车辆使用后，应当在医疗废物集中处置场所内及时进行消毒和清洁。
项目配备符合环保、卫生要求的医疗废物专用转运车，每次使用后在厂区进行清洗、消毒。
符合

第二十七条医疗废物集中处置单位在运送医疗废物过程中应当确保安全，不得丢弃、遗撒医疗废物。
本项目采用专用医疗废物转运车运送医疗废物，在转运过程中能够确保安全，不丢弃、遗撒医疗废物。
符合

第二十八条医疗废物集中处置单位应当安装污染物排放在线监控装置，并确保监控装置经常处于正常运行状态。
建设单位热解气化处置烟气净化系统安装自动控制在线监测装置。
符合

第二十九条医疗废物集中处置单位处置医疗废物，应当符合国家规定的环境保护、卫生标准、规范。
本项目按照环保、卫生标准及规范建设、运行。
符合

第三十条医疗废物集中处置单位应当按照环境保护行政主管部门和卫生行政主管部门的规定，定期对医疗废物处置设施的环境污染防治和卫生学效果进行检测、评价。检测、评价结果存入医疗废物集中处置单位档案，每半年向所在地环境保护行政主管部门和卫生行政主管部门报告一次。
本项目建立环境监测计划，运行期每年对医疗废物处置设施的环境污染防治和卫生效果进行检测、评价。
符合

由上表描述可知，项目建设总体符合《医疗废物管理条例》的要求。
项目与《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276-2021）相符性分析
与本项目有关的现有工程《南阳康卫环保有限公司日处理20吨医疗废物生产线项目环境影响报告书》于2017年1月取得环评批复，同年10月，该项目进行了竣工环境保护验收。环评、验收期间，项目对照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T276-2006）进行了相符性分析。2021年4月30日，生态环境部发布了《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276-2021），本次环评就项目与HJ276-2021的相符性分析见下表4。



表4 与《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276-2021）相符性分析一览表
	HJ276-2021要求
	企业现有工程及本项目情况
	分析结果

	4.1适用的医疗废物种类
	4.1.1医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程适用于处理《医疗废物分类目录》和《国家危险废物名录》中的感染性废物、损伤性废物及病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等不可辨识的病理性废物。
4.1.2集中处理工程不适用于处理药物性废物、化学性废物。
	根据HJ/T276-2006，高温蒸汽处理技术适用于处理《医疗废物分类目录》中的感染性废物和损伤性废物。该技术规范修订后，明确了医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程可用于处理病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等不可辨识的病理性废物。
	本次高温蒸汽灭菌线新增处置病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等不可辨识的病理性废物的技术依据。

	5.2厂址选择
	医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程厂址选择应符合GB39707的相关规定。
	南阳康卫环保有限公司选址符合GB39707的相关要求。本次工程在原址原车间进行建设。
	符合

	
	集中处理工程厂址选择还应考虑以下条件：
厂址应满足工程建设的工程地质条件、水文地质条件和气象条件；厂址所在区域不应受洪水、潮水或内涝的威胁，必须建在该地区时，应有可靠的防洪、排涝措施；
厂址附近应有满足生产、生活的供水水源、污水排放、电力供应等条件，并应综合考虑交通条件、运输距离、土地利用状况、基础设施状况等因素；
厂址应考虑蒸汽供给条件，如需自建蒸汽供给单元，还应符合大气污染防治的有关规定；
厂址宜选择在生活垃圾焚烧或填埋处置场所附近。
	本项目在原生产车间内改建，生产工艺、位置及环保处理措施不发生变化，根据已获批复的《南阳康卫环保有限公司日处理20吨医疗废物生产线项目环境影响报告书》，南阳康卫环保有限公司所在区域厂址地质条件、水文条件和气象条件，并且厂址不受洪水、潮水或内涝的威胁满足工程建设要求；
本项目依托现有工程供水、供电、排水、交通条件，现有工程基础设施完善能够满足本项目建设，污水处理后回用；
本项目依托现有工程蒸汽供给单元，能够满足大气放污染防治的有关规定；
本项目已与唐河首创环保能源有限公司协定协议，高温灭菌处理后的固废转运至唐河首创环保能源有限公司焚烧发电。
	符合

	6.3工艺设计
	6.3.1接收贮存单元
	医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程应设置计量系统，计量系统应具有称重、记录、传输、打印与数据统计功能。
	现有医废高温蒸汽消毒处置线设置有计量系统,具备称重、记录、传输、打印与数据统计功能。本次工程依托。
	符合

	
	
	集中处理工程卸料区面积应满足车辆停放、卸料操作要求，地面应硬化并应设置沟渠收集雨水、冲洗水。
	企业现有卸料区面积满足车辆停放、卸料操作要求，地面硬化并设置沟渠收集冲洗水。本次工程依托。
	符合

	
	
	集中处理工程应设置感染性、损伤性、病理性医疗废物贮存设施，贮存设施应全封闭、微负压设计，并配备制冷、消毒和排风口净化装置。
	企业设置有贮存医疗废物的冷库，冷库按照全封闭、微负压建设，收集后和高温蒸汽灭菌废气一起经1套“碱洗喷淋塔+活性炭吸附”处理通过23m高排气筒排放，本次工程依托。
	符合

	
	
	贮存设施贮存能力应综合医疗废物产生量、贮存时间及高温蒸汽消毒处理设备检修期间医疗废物的贮存需求等因素确定，贮存时间应满足GB39707要求。
	进入处置厂不能立即处置的医疗废物，先暂时贮存于冷贮室内。冷贮室设计温度不超过5℃，贮存时间不超过72小时，企业冷贮室容积是按医疗废物3d的产生量所占体积建设的，能够满足GB39707要求，本次工程依托。
	符合

	
	
	贮存设施地面和1.0m高的墙裙应进行防渗处理，并应配备清洗水供应和收集系统。
	企业冷库贮存设施地面和1.0m高的墙裙均已进行防渗处理，并应配备清洗水供应和收集系统，本次工程依托。
	符合

	
	
	贮存设施应根据医疗废物类型和接收时间合理分区，并设置转运通道。
	企业贮存区域合理分区，并设置有专用通道，本次工程依托。
	符合

	
	6.3.2蒸汽供给单元
	医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程可采用外接蒸汽源或自行配备蒸汽发生系统，所提供的蒸汽应符合如下要求：
1、蒸汽应为饱和蒸汽，其所含的非可凝性气体不应超过5%（体积分数）；
2、蒸汽供给压力宜在0.3～0.6MPa范围内；
3、蒸汽供应量应能满足处理工程满负荷运行的需要；
4、年供蒸汽天数不宜低于350d，且连续中断供应时间不宜超过48h；
5、蒸汽由自备锅炉提供的，锅炉的设计、制作、安装、调试、使用及检验应符合相关标准要求。
	企业高温蒸汽灭菌线外接燃气锅炉，燃气锅炉所提供的蒸汽符合相关标准要求，本次工程依托。
	符合

	
	
	蒸汽供应系统应设置压力调节装置，减少蒸汽压力扰动对高温蒸汽消毒处理设备的影响。
	企业设置有燃气锅炉为高温蒸汽灭菌线提供蒸汽，燃气锅炉设置有压力调节装置，本次工程依托。
	符合

	
	6.3.3进料单元
	医疗废物的装填应为自然堆积，装填体积不宜超过消毒舱容器的90%。
	现有工程医疗废物的装填为自然堆积，装填体积未超过消毒舱容器的90%，本次工程仅新增高温蒸汽灭菌线处置医疗废物类别，建设完成后，日处理总量不变，本次工程可依托现有工程。
	符合

	
	
	进料口应设置集气装置，收集的废气应经处理后排放。
	现有工程高温灭菌线进料口上方设置有集气罩，卸料过程中产生的卸料废气，收集后进入废气处理设施，经“碱洗喷淋塔+活性炭吸附”处理通过23m高排气筒排放，本次工程依托。
	符合

	
	
	进料口的设计应与HJ421对周转箱/桶的相关要求匹配。
	现有工程高温灭菌线的进料口与HJ421对周转箱/桶的相关要求匹配，本次工程依托。
	符合

	
	6.3.4蒸汽消毒处理单元
	单独采用预真空增强蒸汽处理效果的工艺，应符合以下参数要求：
a）采用单次预真空，抽真空结束后消毒舱内真空度应不低于0.09MP，采用脉动预真空，抽真空与充蒸汽的循环次数应不少于3次，且每次抽真空结束后消毒舱内真空度应不低于0.08MPa；
b）蒸汽消毒处理过程应在消毒温度≥134℃、压力≥0.22MPa（表压）的条件下进行，相应消毒时间应≥45min。
	现有工程高温蒸汽处理工作前对高温蒸汽灭菌锅内进行抽真空处理，将锅内的空气抽出，压力从常压抽至不低于0.09MPa，蒸汽消毒处理过程中灭菌温度134℃，压力0.22MPa，灭菌时间45min，符合相关参数要求，本次工程依托。
	符合

	
	
	预真空环节收集的废气应经处理后排放。不得采用下排气式处理设备。
	现有工程现有工程高温灭菌线采用真空泵进行抽真空，抽出的废气经“碱洗喷淋塔+活性炭吸附”处理通过23m高排气筒达标排放，本次工程依托。
	符合

	
	
	蒸汽消毒处理后应根据工艺状况对物料进行泄压、冷却处理，有效降低出料温度，出料口应设置集气装置，收集的废气应经处理后排放。
	现有工程高温蒸汽灭菌设备为全封闭的设备，处理后对物料进泄压、冷却处理，出料口设置有集气装置，收集后的废气经“碱洗喷淋塔+活性炭吸附”处理通过23m高排气筒排放，本次工程依托。
	符合

	
	6.3.5破碎单元
	破碎单元位于蒸汽消毒处理单元之前时，应采用破碎单元和蒸汽消毒处理单元一体化全封闭设备，启动破碎程序后设备舱门不得开启，直至该批次处理程序结束。
	企业高温蒸汽灭菌设备和破碎设备为全封闭设备，采用先高温蒸汽消毒后破碎处理，本次工程依托。
	符合

	
	
	破碎单元位于蒸汽消毒处理单元之后时，应在蒸汽消毒处理单元和破碎单元之间设置机械输送装置，并应采取措施防止物料洒落和废气逸散。
	企业采用先高温蒸汽消毒后破碎处理。蒸汽消毒处理单元和破碎单元之间设置有机械输送装置，本次工程依托。
	符合

	
	6.3.7处置
	经消毒处理的医疗废物处置应符合GB39707的要求。
	企业消毒处理的医疗废物处置应符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）的相关要求，本次工程依托。
	符合

	
	
	经消毒处理的医疗废物外运处置时，外运车辆应采取防洒落措施。
	企业消毒处理的医疗废物外运处置时，外运车辆密闭运输，采取了防洒落措施，本次工程依托。
	符合

	
	
	经消毒处理的医疗废物如需厂内贮存，应单独存放于具备防雨、防风、防渗功能的库房。不得将经消毒处理的医疗废物与未处理的医疗废物一起存放。不得使用医疗废物周转箱/桶盛装经消毒处理的医疗废物。
	现有工程经高温蒸汽灭菌处理后的医疗废物不在厂内贮存,直接送至唐河首创环保能源有限公司和生活垃圾一起焚烧发电，本次工程依托。
	符合

	
	6.3.8清洗消毒单元
	医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程应设置用于医疗废物运输车辆、周转箱/桶，以及卸料区、贮存设施清洗消毒的设施。不得在社会车辆清洗场所清洗医疗废物运输车辆。
	企业设置有医疗废物运输车辆、转运工具、周转箱/桶的清洗消毒场所，并采用管道收集至污水处理系统，本次工程依托。
	符合

	
	
	医疗废物运输车辆、卸料区、贮存设施等的清洗消毒可采取喷洒消毒方式，周转箱/桶的清洗消毒可采取浸泡消毒方式或喷洒消毒方式。
	企业采用喷洒方式对医疗废物运输车辆、卸料区、贮存设施等进行清洗消毒，周转桶清洗在专门设置的清洗消毒间内进行自动清洗消毒，本次工程依托。
	符合

	
	
	采用喷洒消毒方式时，可采用有效氯浓度为1000mg/L的消毒液，均匀喷洒，静置作用时间＞30min；采用浸泡消毒方式时，可采用有效氯浓度为500mg/L的消毒液，浸泡时间＞30min。
	企业采用喷洒方式消毒，采用有效氯浓度为1000mg/L的消毒液，均匀喷洒，静置作用时间＞30min，本次工程依托。
	符合

	
	
	周转箱/桶的清洗消毒宜选用自动化程度较高的设备。
	企业现有周转桶清洗消毒采用自动清洗消毒设备，本次工程依托。
	符合

	
	
	清洗消毒场所应设置消毒废水收集设施，收集的废水应排至厂区废水处理设施。
	现有工程运输车辆和周转箱清洗废水、高温蒸汽系统冷凝废水、废气处理系统冷凝水、地面冲洗废水。喷淋废水和软化水制备废水进入厂内污水处理站处理，污水处理站工艺为“格栅+调节+膜生物反应器+消毒+中水回用”，经污水处理站处理后回用于绿化用水、车辆冲洗水、周转箱清洗水和地面冲洗水，不外排，最终在厂区内全部回用，本次工程依托。
	符合

	
	6.3.9废气处理单元
	蒸汽消毒处理单元抽真空排气口、贮存设施排气口应设置废气净化装置，废气净化装置应具备除菌、除臭、去除颗粒物和VOCs的功能。
	企业贮存冷库采用全封闭、微负压；高温蒸汽消毒均为全封闭的设备；卸料区设置通风措施并安装密封门，进料口设置集气罩，在出料口设置集气罩，为微负压环境；破碎过程呈封闭状态，破碎工序产生的废气经集气罩负压收集；污水处理系统产生的废气经管道收集排至废气处理系统，废气处理系统采用“碱洗喷淋塔+活性炭吸附”工艺处理后经23m高排气筒排放，本次工程依托。
	符合

	
	
	进料口、出料口、破碎设备集气装置收集的废气，宜导入蒸汽消毒处理单元的废气净化装置，也可单独设置废气净化装置进行处理。
	
	符合

	
	
	废气净化装置可选择活性炭吸附、生物净化等技术，并根据废气特征及排放要求单独或组合设置。
	
	符合

	
	
	废气净化装置应设置进气阀、压力仪表和排气阀，设计流量应与处理规模相匹配。
	现有工程高温灭菌线废气净化装置设置有进气阀、压力仪表和排气阀，废气流量与处理规模相匹配，本次工程仅新增处置医疗废物种类，建设完成后，高温蒸汽灭菌线日处理总量不变。
	符合

	
	
	废气处理单元管道之间应保证连接的气密性。
	企业废气处理单元管道之间保证连接的气密性，本次工程依托。
	符合

	
	
	排气筒高度设置应符合GB16297的要求。
	根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）污染源的排气筒一般不应低于15m，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，现有工程废气排气筒高度符合GB16297的要求。
	符合

	
	6.3.10废水处理单元
	集中处理工程应设置生产废水处理设施，废水处理工艺应根据废水水质特点、处理后的去向等因素确定，宜采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺，工艺设计参见HJ2029。
	企业运输车辆和周转箱清洗废水、高温蒸汽系统冷凝废水、废气处理系统冷凝水、地面冲洗废水，喷淋废水和软化水制备废水进入厂内污水处理站处理，污水处理站工艺为“格栅+调节+膜生物反应器+消毒+中水回用”，经污水处理站处理后回用于绿化用水、车辆冲洗水、周转箱清洗水和地面冲洗水，最终在厂区内全部回用，不外排。本次工程依托。
	符合

	
	
	高温蒸汽消毒处理过程产生的残液应经消毒处理后排入生产废水处理设施，消毒处理效果应不低于医疗废物高温蒸汽消毒处理要求，可采用热力消毒方式对残液进行消毒处理。
	
	符合

	
	
	集中处理工程初期雨水、事故废水应收集并排入生产废水处理设施。
	根据现场踏勘，厂区设置有初期雨水池，事故水池，并配套相应的管网、阀门和抽水泵进入生产废水设施，本次工程依托。
	符合

	
	
	集中处理工程废水处理设施出水宜优先回用。回用于生产，应符合GB/T19923的要求，回用于清洗等，应符合GB/T18920的要求。
	本项目建成后不新增废水量，现有工程废水经污水处理站处理后，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）、《城市污水再生利用―城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）相关标准，全部回用，不外排。
	符合

	
	6.3.11固体废物处理单元
	高温蒸汽消毒处理过程产生的填料、滤料、污泥等固体废物应根据其污染特性分类收集、处理。
	现有工程高温蒸汽灭菌处理后的医疗废物残渣运送至唐河首创环保能源有限公司处置，废活性炭、污水处理站污泥等危险废物暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置，生活垃圾当地环卫部门清运处置，固体废物合理处置，本次工程依托。
	符合

	
	
	废气净化装置失效的填料、滤料应经消毒处理后再进行后续处置。
	现有工程废气净化装置中废活性炭属于危险废物，消毒后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置，本次工程依托。
	符合

	
	6.3.12噪声控制
	主要噪声源应采取基础减振和隔声措施，噪声控制设计参见GB/T50087。
	现有工程通过采取基础减振、安装消声器、隔声罩等措施，预测四厂界噪声达标排放，本次工程依托。
	符合


经上述分析，南阳康卫环保有限公司现有工程《南阳康卫环保有限公司日处理20吨医疗废物生产线项目》仍符合《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276-2021）的相关技术要求。本次调整后，新增处置病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等不可辨识的病理性废物技术可行。
项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订）相符性分析
本项目采用高温蒸汽灭菌处理工艺处理医疗废物，与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订）相符合性分析详见下表。
表5 项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》相符性分析一览表
	文件要求
	企业现有工程及本项目情况
	对比结果

	涉VOCs企业绩效引领性指标
	物料存储
	1.涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储；
2.盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；
3.生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。
	企业冷库采用全封闭、微负压；高温蒸汽消毒均为全封闭的设备；卸料区设置通风措施，进料口设置集气罩，生产过程产生的有机废气收集至1套“碱洗喷淋塔+活性炭吸附”处理措施进行处理，达标后经23m高排气筒排放。
	符合

	
	物料转移和输送
	采用密闭管道或密闭容器等输送。
	
	符合

	
	工艺过程
	原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。
	
	符合

	
	
	涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。
	
	符合

	
	排放限值
	NMHC排放限值不高于30mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
	有组织废气污染物中非甲烷总烃满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）20mg/m3的限值要求；粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（23m排气筒，颗粒物排放限值120mg/m3，速率限值11.03kg/h）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施指定技术指南（2024年修订版）》通用涉PM企业绩效引领性指标粉尘排放浓度10mg/m3、NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》表2标准（23m排气筒，NH3排放速率8.7kg/h，H2S排放速率0.58kg/h，臭气排放浓度6000）。
	符合

	
	运输方式及运输监管
	运输方式：
1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；
2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；
3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；
4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。
	企业医疗废物运输车辆采用国五及以上排放标准的“集装箱密闭车辆”。
	符合

	
	
	运输监管：
日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。
	企业医疗废物运输车辆采用国五及以上排放标准的“集装箱密闭车辆”。企业车辆运输属于医疗废物运输，安装有车辆运输视频监控，建立有医废运输台账。
	符合

	
	环境管理要求
	环保档案资料齐全：
①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；
②废气治理设施运行管理规程；
③一年内废气监测报告；
④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。
	企业现有环保档案资料齐全。本次工程实施后，须及时变更排污许可证。
	符合

	
	
	台账记录信息完整：
①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；
②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；
③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；
④主要原辅材料、燃料消耗记录；
⑤电消耗记录。
	企业按照相关要求建立台账，台账记录完整。本次工程实施后，纳入台账信息管理。
	符合

	
	
	人员配置合理：配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。
	按照相关要求进行人员配置，本次工程无需新增劳动定员。
	符合

	
	生产工艺和装备
	不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属国家鼓励类第四十二项第6条。
	符合

	
	监测监控水平
	有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；
按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；
未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
	根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）表14高温蒸汽处理单元废气排放口属于一般排放口，无需安装自动监控设施。
本项目依托现有环保设施，建设单位现有废气排放口设置有标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；按照排污许可要求定期开展自行监测；本项目实施后，不新增污染源及污染物，检测频次不变。企业须及时变更排污许可证其它相关内容。
现有主要生产设备安装有视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
	符合

	
	厂荣厂貌
	厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。
	本项目在原址改建，厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。厂区四周进行绿化，无成片裸露土地。
	符合

	涉PM企业绩效引领性指标
	生产工艺和装备
	不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属国家鼓励类第四十二项第6条。
	符合

	
	物料装卸
	1.车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施；
2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。
	1、企业无粉状、粒状物料，经高温蒸汽灭菌后的医疗废物经过破碎后，直接下料经密闭车辆运至生活垃圾焚烧厂，不在厂区堆存。
2、企业医疗废物运输车辆采用“集装箱密闭车辆”，装卸过程均在密闭生产车间内进行，无粉尘外逸。
	符合

	
	物料储存
	1.一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐；
2.危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。
	高温蒸汽灭菌线不涉及粉状、粒状物料存储，破碎工序产生的颗粒物废气由集气罩收集后经废气净化装置处理后由1根23m高排气筒排放，危险废物废活性炭、污水站处理污泥收集后暂存于危险废物暂存库房，定期交有资质单位处理。危废暂存间门口张贴有危险废物标识，并建立危废管理台账和危险废物转移联单制度，本次工程依托。
	符合

	
	物料转移和输送
	1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；
2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。
	企业高温蒸汽灭菌线不涉及粉状、粒状等易产尘物料厂内转移，冷库采用全封闭、微负压；高温蒸汽消毒均为全封闭的设备；卸料区设置通风措施，进料口设置集气罩，在出料口设置集气罩，为微负压环境；破碎过程呈封闭状态，破碎工序产生的废气经集气罩负压收集；废气处理系统采用1套“碱洗喷淋塔+活性炭吸附”工艺处理后经23m高排气筒排放，本次工程依托。
	符合

	
	工艺工程
	1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施；
2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。
	
	符合

	
	成品包装
	1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘；
2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；
3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。
	
	符合

	
	排放限值
	PM排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
	本次工程建设前后，医疗废物日处理总量、污染因子种类、防治污染设施未发生变化。PM排放浓度为2.8mg/m3。
	符合

	
	无组织管控
	1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；
2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；
3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。
	本次工程建设前后不涉及除尘灰。
	符合

	
	视频监控
	未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
	企业现有工程主要生产设备安装有视频监控设施，相关数据保存6个月以上，本次工程依托。
	符合

	
	环保档案
	1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；

2.废气治理设施运行管理规程；

3.一年内废气监测报告；

4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。
	企业按照相关要求保存环保档案，本次工程依托。
	符合

	
	台账记录
	1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；

2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）；

3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；

4.主要原辅材料、燃料消耗记录；

5.电消耗记录。
	企业按照相关要求记录台账信息，本次工程依托
	符合

	
	人员配置
	配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。
	企业按照相关要求进行人员配置，本次工程依托。
	符合

	
	运输方式
	1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源

车辆；

2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。
	现有工程医疗废物运输车辆采用国五及以上排放标准“集装箱密闭车辆”，厂内非道路移动机械全部使用国四及以上排放标准机械，本次工程依托。
	符合

	
	运输监管
	日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。
	企业车辆运输属于医疗废物运输，安装有车辆运输视频监控，建立有医废运输台账。
	符合

	设锅炉/炉窑企业绩效分级指标
	能源类型
	以电、天然气等为能源
	现有工程供气锅炉为燃气锅炉，本次工程依托
	符合

	
	生产工艺
	1.属于《产业结构调整指导目录（2024）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属国家鼓励类第四十二项第6条，符合相关行业产业政策，符合河南省相关政策要求，符合市级规划。
	符合

	
	污染治理技术
	1.电窑：

PM采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。

2.燃气锅炉/炉窑：

（1）PM采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术；

（2）NOx采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全密闭，并采取有氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。

3.其他工序（非锅炉/炉窑）：

PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。
	现有工程锅炉为燃气锅炉，采用低氮燃烧技术，不涉及氨法脱销，本次工程依托。
	符合

	
	锅炉排放限值
	PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：燃气：5、10、50mg/m3
	企业燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别为：4.5、5、20mg/m3
	符合

	
	监测控制水平
	重点排污企业主要排放口安装CEMS，记录生产设施运行情况，并按要求与省厅联网；CEMS数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）。
	企业不属于重点排污单位，根据排污许可证，企业天然气锅炉废气排放口不属于主要排放口，无需安装CEMS。
	符合


由上表可知，项目建设总体符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订）的相关要求。
	项目与《南阳市空气质量持续改善行动实施方案》宛政[2024]6号相符性分析
本项目与《南阳市空气质量持续改善行动实施方案》宛政[2024]6号相符合性分析详见下表。
表6 项目与《南阳市空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析一览表
内容要求

本项目情况
对比结果
加快提升机动车绿色低碳水平

除特殊需求的车辆外，全市党政机关新购买公务用车基本实现新能源化。在火电、钢铁、有色、水泥等行业和物流园区推广新能源中重型车辆。2025年年底前，除应急车辆外，全市公交车、巡游出租车和城市建成区的载货汽车(含渣土运输车、水泥罐车、物流车)、邮政用车、市政环卫车、网约出租车基本实现新能源化；淘汰采用稀薄燃烧技术的燃气货车和国三及以下排放标准柴油货车，加强报废机动车回收拆解监管。规范柴油货车路检路查和入户检查，加强重点用车企业门禁系统建设，强化机动车排放检验监管。
本项目医疗废物运输车辆采用国五及以上排放标准的“集装箱密闭车辆运输方式”。
符合

加强VOCs全流程综合治理

按照应收尽收、分质收集原则，将无组织排放转变为有组织排放进行集中治理。含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理，企业污水处理场排放的高浓度有机废气应单独收集处理，配套建设适宜高效治理设施，加强治理设施运行维护。企业生产设施开停、检维修期间，按照要求及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。挥发性有机液体储罐基本使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车基本使用自封式快速接头。

本项目冷库采用全封闭、微负压；高温蒸汽消毒均为全封闭的设备；卸料区设置通风措施，进料口设置集气罩，在出料口设置集气罩，为微负压环境；破碎过程呈封闭状态，破碎工序产生的废气经集气罩负压收集；废气处理系统采用1套“碱洗喷淋塔+活性炭吸附”工艺处理后经23m高排气筒排放。
符合
由上表描述可知，项目建设符合《南阳市空气质量持续改善行动实施方案》宛政[2024]6号的相关要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1项目由来
南阳康卫环保有限公司位于镇平县遮山镇韩沟村，负责处置南阳市辖区内所有医疗卫生机构产生的医疗废物。企业环保手续情况见下表。
表7 企业环保手续情况一览表
时间
主要内容
2005年3月
委托北京国环清华环境工程设计研究院编制完成《南阳市医疗废物处置中心工程建设项目环境影响报告书》，处置能力热解气化焚烧处置医废8t/d
2005年6月
河南省环境保护局关于《南阳市医疗废物处置中心工程建设项目环境影响报告书》的批复（豫环监[2005]73号）
2006年12月
《南阳市医疗废物处置中心工程建设项目》完成竣工环境保护验收，豫环监验字（2006）第99号
2016年12月
委托河南省正德环保科技有限公司编制完成《南阳康卫环保有限公司日处理20吨医疗废物生产线项目环境影响报告书》，两条医疗废物高温蒸汽处置线，总处置能力20t/d。
2017年1月
南阳市环境保护局批复《南阳康卫环保有限公司日处理20吨医疗废物生产线项目环境影响报告书》（宛环审[2017]2号）
2017年10月
《南阳康卫环保有限公司日处理20吨医疗废物生产线项目》完成竣工环境保护验收
2019年7月
委托河南汇鑫节能环保技术有限公司编制《南阳市医疗废物处置中心日处理6吨热解气化处置系统建设项目环境影响报告书》
2020年9月
南阳市生态环境局批复了《南阳市医疗废物处置中心日处理6吨热解气化处置系统建设项目环境影响报告书》（宛环审【2020】34号）
2022年12月
《南阳市医疗废物处置中心日处理6吨热解气化处置系统建设项目》完成竣工环境保护自主验收
根据企业现医废经营许可证（宛环许可危废字1号）及危险废物经营代码明细表（见附件八），目前，南阳康卫环保有限公司高温蒸汽处理危险废物代码为841-001-01、841-002-01，经营规模7000吨/年；热解气化焚烧处理危险废物代码为841-001-01、841-002-01，841-003-01、841-004-01、841-005-01，经营规模2100吨/年，经营规模合计9100吨/年。
现有工程《南阳康卫环保有限公司日处理20吨医疗废物生产线项目环境影响报告书》于2017年1月取得环评批复，同年10月，该项目进行了竣工环境保护验收。根据《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T276-2006），高温蒸汽处理技术适用于处理《医疗废物分类目录》中的感染性废物和损伤性废物。2021年4月30日，生态环境部发布了《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276-2021），技术规范修订后，其中4.1.1明确“医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程适用于处理《医疗废物分类目录》和《国家危险废物名录》中的感染性废物、损伤性废物及病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等不可辨识的病理性废物。”
结合南阳市医疗废物处置的实际情况，以及企业自身情况，目前，企业热解气化焚烧处理线停炉（见附件十三），停炉期间，841-003-01、841-004-01、841-005-01转移交由周口市青怡苑医疗废物处置有限公司处理进行处置（转移联单见附件十）。由于技术政策发生变化，以及转运处置费用等原因，南阳康卫环保有限公司拟实施本项目，调整高温蒸汽灭菌线处理类别，利用处置余量处置病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等不可辨识的病理性废物，调整后，高温蒸汽处理线处理危险废物代码为841-001-01、841-002-01、841-003-01，经营规模保持不变，仍为7000吨/年，其中预计高温蒸汽处置841-003-01（感染性废物、损伤性废物及病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等不可辨识的病理性废物）200吨/年。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等规定，受南阳康卫环保有限公司委托，我公司承担了该建设项目的环境影响评价工作。经比对《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版），本项目属于其中的“四十七、生态保护和环境治理”行业中“102.医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理”中“其他”，本次环评类别为环境影响报告表。
评价单位在经现场踏勘、资料收集、等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制了本项目的环境影响报告表。
2项目建设地点及周边环境概况
本项目位于镇平县遮山镇韩沟村，厂区西紧邻中环信环保有限公司，北侧距南阳市淦磊实业发展有限公司343m，北侧距镇平县荣彬建筑材料有限公司410m，东北侧距宏泰泡沫板厂672m，东侧距南阳市五得利再生资源有限公司389m，西南侧距韩沟水库618m、距矼石河1000m。项目周边环境示意图见附图三。
3建设内容
本项目在高温蒸汽灭菌线，即《南阳康卫环保有限公司日处理20吨医疗废物生产线项目》基础上改建，不涉及热解气化生产线《日处理6吨热解气化处置系统建设项目》。项目建设内容如下表所示。
表8 项目建设内容一览表
序号
名称
内容
备注
1

项目名称

高温蒸汽灭菌新增处置病理性医废项目
/

2

建设性质

改建

/

3

总投资

630万元

本次工程总投资

4

建设地点

镇平县遮山镇韩沟村
/
5

占地面积

0
在现有厂区生产车间内改建，本次未新增用地

6

主体工程

受料及供料系统
包括医疗废物计量、卸料、暂时贮存、输送等设施
依托现有工程
高温蒸汽灭菌处理系统
包括提升上料装置、灭菌处理主机、冷凝器、自动化控制系统、运行管理与在线监测系统、传送机、提升机、破碎机
依托现有工程
蒸汽系统
燃气锅炉、软水装置
依托现有工程
废气净化处理装置
①高温蒸汽灭菌线废气经1套“碱洗喷淋塔+活性炭吸附”处理后23m高排气筒DA001排放。
②医疗废物冷藏间采用全封闭、微负压收集，收集后的废气和高温蒸汽灭菌线废气一起通过1套“碱洗喷淋塔+活性炭吸附”处理后23m高排气筒DA001排放。
依托现有工程
固体废物处理设备
危废暂存利用现有贮存间，灭菌后的医疗废物破碎后运输，不在厂区储存。
依托现有工程
仪表与自动化控制系统
/

依托现有工程
应急处理、安全防爆系统
/

依托现有工程
7

配套工程
运输
现有工程有专用医疗废物运输车辆
依托现有工程
供配电
由镇平县供电局提供

依托现有工程
给水
厂内自备1眼地下水井

依托现有工程
污水处理站
采用“格栅+调节+膜生物反应器+消毒+中水回用”工艺，处理规模100m3/d

依托现有工程
监测化验
厂区设有化验室

依托现有工程
机械维修
现有工程配备由机械维修工

依托现有工程
消防
/

依托现有工程
冷藏库
现有工程冷藏库面积315m2
依托现有工程
清洗
/

依托现有工程
消毒
/

依托现有工程
液化天然气
/
依托现有工程
8
辅助工程

综合办公楼
依托现有工程
食堂
依托现有工程
浴室
依托现有工程
门卫
依托现有工程
9
环保工程

废气

贮存废气
碱洗喷淋塔+活性炭吸附
依托现有工程
高温蒸汽灭菌系统废气
依托现有工程
破碎废气
依托现有工程
天然气锅炉废气
低氮燃烧
依托现有工程
废水

车辆清洗废水
污水处理站1座（处理规模100m3/d），处理工艺：“格栅+调节+膜生物反应器+消毒+中水回用”
依托现有工程
周转箱清洗废水
依托现有工程
地面冲洗废水
依托现有工程
软水制备废水
依托现有工程
冷凝废水
依托现有工程
生活污水

经化粪池处理后排入厂内污水处理站
依托现有工程
噪声

设备噪声

采取基础减振，厂房隔声等降噪措施

依托现有工程
固废

废活性炭
收集后暂存于危险废物暂存库房（30m2），定期交有资质单位处理
依托现有工程
污水处理站污泥
医疗废物高温消毒后的残渣
转运至唐河首创环保能源有限公司焚烧
依托现有工程
4处理对象及规模
本项目在现有工程高温蒸汽灭菌线基础上进行改建，根据现有工程《南阳康卫环保有限公司日处理20吨医疗废物生产线项目环境影响报告书》、医废经营许可证（宛环许可危废字1号），该处置线医废处置规模为：日处理感染性废物（841-001-01）与损伤性废物（841-002-01）共计20吨（年处理量7000吨）。本次实施的改建工程，依据HJ276-2021调整高温蒸汽灭菌线处置医废类别，将在现有基础上新增处理病理性废物处理能力，年处理量为200吨；同时，对应减少现有工程中感染性废物与损伤性废物的年处理总量200吨。改建完成后，高温蒸汽灭菌线医疗废物总处理规模保持不变，仍为年处理7000吨。
关于改建后高温蒸汽灭菌线医疗废物的具体处理量变化情况，详见下表9。

表9 改建后高温蒸汽灭菌线医疗废物处理量变化情况一览表
产品名称及分类
适用高温蒸汽灭菌技术的医疗废物
现有工程年处置量
本次工程增减量
改建后年处置量
备注
感染性废物841-001-01
（1）被病人血液、体液、排泄物污染的物品，
包括：①棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；②一次性卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；③废弃的被子医服；④其他被病人血液、体液、排泄物
污染的物品。
（2）医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。
（3）病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。
（4）各种废弃的医学标本。
（5）废弃的血液、血清。
（6）使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。
7000t/a

-200t/a

6800t/a

本次改建减少减少现有工程中感染性废物与损伤性废物的年处理总量200t
损伤性废物841-002-01
（1）医用针头、缝合针。
（2）各类医用锐器，包括解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。
（3）载玻针、玻璃试管、玻璃安瓿等。
病理性废物841-003-01
病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等不可辨识的病理性废物
0
+200t/a

200t/a

本次改建项目新增病理性废物的年处理量200t
合计
/
7000t/a

0t/a
7000t/a
总处置规模不变
5主要原辅料一览表
本项目主要原料为医疗废物，见上表9，改建前后，其它辅料用量见下表。
表10 改建后高温蒸汽灭菌线原辅材料一览表
原料名称
改建前年消耗量
改建后年消耗量
增减量
备注
84消毒液
181.3m3/a
181.3m3/a
0
周转箱、转运车消毒
片碱(氢氧化钠)
2.3t/a
2.3t/a
0
用于喷淋塔
活性炭
14.5t/a
14.5t/a
0
高温蒸汽灭菌系统尾气净化装置
表11 原辅材料理化性质一览表
原料名称
主要成分
物化性质
毒理性质
危险特性
84消毒液
次氯酸钠
别名漂白水，分子式为NaClO，微黄色溶液，有似氯气的气味。分子量74.44，熔点：-6℃，相对密度(水=1)1.10，溶于水。性质不稳定，作氧化剂，用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等。
LD50：8500mg/kg(小鼠经口)
受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。
片碱
氢氧化钠
也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，白色结晶性粉末，化学式NaOH，氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等。溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。
/
具有强腐蚀性具有强腐蚀性
6主要构筑物
本次工程仅在现有高温蒸汽灭菌线基础上调整医废处置类别，不新建构筑物。全厂主要构筑物如下表所示。
表12 全厂主要构筑物一览表
序号
名称

占地面积（m2）

备注

高温蒸汽处置车间
1500
本项目依托现有工程，不新建构筑物
值班室和配电室

36

污水处理间

60

冷藏间

315

周转箱消毒清洗间

84

车辆洗消区
100
门卫室
18
综合办公楼
483
锅炉房
60
飞灰暂存间
30
本次工程不涉及
焚烧车间
375
7主要生产设备
本次工程不新增生产设备，高温蒸汽灭菌线现有主要生产设备见下表。
表13 高温蒸汽灭菌线现有主要设备一览表
序号

设备名称

型号

单位

现有
本次
改建后全厂
备注

收运设备设施

1

周转桶

/

个

2400

0
2400

依托现有

2

医疗废物收运车

/

台

15

0
15

依托现有

3

运渣车

/

台

2

0
2

依托现有

4

手推车

/

台

6

0
6

依托现有

冷藏间
1

压缩冷凝系统

/

套

1

0
1

依托现有

2

风幕

DSY-1500

台

2

0
2

依托现有

3
轴流风机

风量6104m3/h，风压83Pa

台

2

0
2

依托现有

4
排风扇

/

台

2

0
2

依托现有

医疗废物自动处理系统

1

上料机

SL-1

台

2

0
2

依托现有

2

医疗废物灭菌器

YFMP-A1-9.4

台

2

0
2

依托现有

3

卸料机

SL-2

台

2

0
2

依托现有

4

医疗废物破碎机

PS-1000

台

1

0
1

依托现有

5

压缩机

/

台

1

0
1

依托现有

6

输送机

DT800

台

1

0
1

依托现有

7

灭菌车

YFM-4

台

15

0
15

依托现有

8

灭菌车清洗提升机

SL-3

台

1

0
1

依托现有

冷却水循环系统

1

循环水泵

ISG40-160A

台

2

0
2

依托现有

2

水箱

4m3
台

1

0
1

依托现有

3

凉水塔

DBNL3-12

台

1

0
1

依托现有

4

软水机

YR-A-1.5

台

1

0
1

依托现有

5

空气压缩机

V-0.36/7

台

1

0
1

依托现有

废气处理单元
1

活性炭处理箱
QFT-53

组
1

0

1

依托现有
2

喷淋塔
/

个
1

0

1

依托现有
锅炉及辅助

1

燃气锅炉

型号WNS2-1.25-YQ，额定蒸发量2t/h，额定供气压力1.25MPa，额定蒸汽温度193.3℃
台

1

0
1
依托现有

2

软水装置

1t/h

台

2

0
2
依托现有

清洗消毒设备

1

高压水泵

24W-40

台

2用1备

0
2用1备

依托现有

2

高压水枪

/

只

2用1备

0
2用1备

依托现有

3

污水提升泵

ZW32-5-20

台

1用1备

0
1用1备

依托现有

4

水泵

AL32/100-0.55/2

台

1用1备

0
1用1备

依托现有

5

周转箱工装

非标

套

1用1备

0
1用1备

依托现有

6

轴流风机

/

台

2

0
2

依托现有

7

设备设施洗消

HD650550L/h

台

1

0
1

依托现有

8

大面积洗消

/
台

1

0
1

依托现有

9

储压喷雾器

6213011.3L

台

2

0
2

依托现有

10

背负喷雾器

71220115L

台

4

0
4

依托现有

11

周转箱自动清洗机

QXLT-10000

台

1

0
1

依托现有

污水处理站

1

污水处理设施

“格栅+调节+膜生物反应器+消毒+中水回用”工艺处理

套

1

0
1

依托现有

2

事故应急水池

80m3
个

1

0
1

依托现有

8水平衡
本工程实施后，不新增废水产排量，现有工程废水包括运输车辆和周转箱清洗废水、高温蒸汽系统冷凝废水、废气处理系统冷凝水、地面冲洗废水、软化水制备废水、喷淋废水和生活污水等，经厂区污水处理站处理后，全部回用，不外排，改建后高温灭菌线废水处理具体情况如下图1所示。
（1）车辆清洗废水
车辆冲洗废水产生量为6.0t/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群。冲洗废水进入厂内污水处理站处理，处理后回用于洗消。

（2）周转箱清洗废水
周转箱清洗废水产生量约为5.0t/d。污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群。清洗废水经厂内污水管送至厂区污水处理站处理后回用于洗消。
（3）冷凝水
冷凝水产生总量为13.5t/d，该废水主要污染物为：COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群，冷凝水经厂区污水处理站处理后回用于洗消。
（4）地面冲洗废水
地面冲洗水废水量为0.8m3/d。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群。地面冲洗水经厂区污水管网收集后送至厂区污水处理站处理后回用于洗消。
（5）软化水制备废水
软化水制备废水产生量为3.0m3/d。主要污染物为COD、SS，为高盐废水，进入厂区污水处理站处理后回用于洗消。
（6）生活污水
生活污水产生量约3.6m3/d，主要污染物为COD，BOD5、NH3-N。经化粪池处理后排入厂区污水处理站。

（7）循环冷却水系统
冷却水循环系统，为高温蒸汽室及废气处理系统提供冷却循环水。循环水量为7.5m3/h，由于冷却高温水，约3%循环水分散失，需要补充水3.6m3/d，新水补充3.6m3/d。主要污染物为COD、SS，为高盐水。

（8）喷淋水
废气处理装置采用“碱洗喷淋+活性炭吸附”处理，喷淋废水产生量约0.32m3/d。主要污染物为COD、NH3-N、粪大肠菌群。

综上，现有工程生产废水均进入污水处理站处理，生活污水经化粪池处理后排入污水处理站，经污水处理站处理后用于绿化用水、车辆冲洗水、地面清洗用水、周转箱清洗水。根据企业提供资料，现有工程废水产生量约32.22m3/d，经处理后全部回用，废水不外排。
本次改建不新增废水产生量，改建完成后全厂（热解气化处置线暂停）水平衡图如下所示。

[image: image74.png]



[image: image1.jpg]0
Wil

120
45 rﬁfﬁim%t
15.0 10
— kw2 [ mamnns ]W
7.0
0.04
A 3.0
36 0.32
—> | ik
09 0.36
A
—>\ A | { e | =
- ! l - J 20.42
15 &
-7 7.26
e -
. AN 60 /
———
02 1452 X
SN 84 BT A o .
048 | o T—— = 17.988
| s 50 K —
e
02 &
2
1.0 b:
e
WA | oo "
=




图1  改建后高温蒸汽灭菌线水平衡图   单位：m3/d损耗量：
9劳动定员及工作制度
本次工程不新增劳动定员。生产制度：采用两班制生产，每班8小时；全年工作日350天。
10厂区平面布置
本项目在镇平县遮山镇韩沟村南阳康卫环保有限公司现有厂区高温蒸汽灭菌车间内进行改建，现有厂区主要包括办公生活区、生产区、锅炉房和污水处理站。
办公区位于厂区的东南部，与生产区分开布置，同时在办公区北、西面布置绿化用地，绿化环境，尽量减少生产对办公的影响，做到功能分区明确。
生产区主要位于厂区的西中部，远离办公区，主要为贮存冷藏间、高温蒸汽灭菌车间、消毒车间等，燃气锅炉、变电站、供水设施等公用工程位于生产区南侧，与生产车间毗邻，有利于生产的正常进行。
污水处理站紧邻生产区，远离办公生活区，尽量减少了恶臭对办公及生活的影响，做到了功能分区明确。平面布置情况见下图2。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


[image: image70.jpg]Lt R
0 AN
# gwm|le |m@ )
* = | HEARE | © oacor
o5 4% % 7] i
F
CRED
£
P
i X | BT AEX
5
|
;'j: EY ]
% ik e "
, : 5 | e | | 2E .
A wE | = G| W | o |am | W | AR
| BE
)
P
| max it FkA
]
Tkl AR A
P P
ik
kit IR

e

Ip




[image: image71.jpg]BHEAS

AT :

AR [ SR 000 B BT A HL () R s DA B IR B AR P AT O
IR, RNRICTA ] 7RIS (o PR % WA R LR A PR SRR
MR RAEFTE) (ISt L, BRAREZERLE,
RPALARBARN RIFRILAE, 1400 E FAR R AL AT deARE
HEAT AR B A B IT R 5 0% THE, TIEPRAGTE, X7
ALY





[image: image72.png]e ®

E | EFENEER

o

]

g2 | 2= | 2=
m |6 | ns

ELTS

W

ikis TRmaE wkE

BURRS





[image: image73.jpg]AE R399, 00%




图2  厂区平面布置示意图

	工艺流程和产排污环节
	本次改建在高温蒸汽灭菌线，即《南阳康卫环保有限公司日处理20吨医疗废物生产线项目》基础上改建，改建前后，高温蒸汽灭菌线处理工艺不变，污染防治措施不变，各生产环节污染因子种类不变，仅调整医疗废物处理种类，日处理医疗废物总量不变，高温蒸汽处理系统工艺流程如下图所示：
高温蒸汽处理系统工艺流程图

[image: image3.jpg]BA- BBk

= P
= s .
~ |
B b il D 1 :
2| |Ex|2| & ot m
T %m = g |
! 1} H il S H
% LS s s — = x '
. ! A e E k|
& b : o)
LR : m
% = |5 =
£ m B b
&g = & &
EE =R 8 B
SO e B
= W |5 i
s @ "_
4 v
M 1
r 15
® #
E
2 & || &
G
I * S

TEZEJET B UPRR

REURA PR =) b EE

iz





图3  高温蒸汽处理系统工艺流程及产污环节图
工艺简述：
高温蒸汽灭菌处理系统设备主要包括上料机、高温蒸汽灭菌器、卸料机、破碎机、输送机、以及自动软化水机、蒸汽锅炉、空压机等辅助设备。高温蒸汽灭菌处理系统的工作流程为：自动上料——高温蒸汽灭菌处理（排放物处理同步进行）——自动下料——破碎处理——运送至生活垃圾填埋场或焚烧厂。
（1）医疗机构将产生的医疗废物分别装入国标规定的专用包装袋和利器盒后放入周转箱中，由标准医疗废物转运车将医疗废物运抵集中处置厂，称重并按转移联单制度由电脑数据库记录登记后进入医疗废物处置车间处理。进入处置厂的医疗废物若不能立即处置，先暂时贮存于冷贮室内。冷贮室设计温度不超过5℃，冷贮容积按医疗废物3d的产生量所占体积设计。
（2）上料：将盛放医疗废物的周转箱推入上料机的料斗，去掉周转箱盖后由上料机将医疗废物倒入灭菌器专门配备的灭菌车，然后将灭菌车由灭菌器前门推入内室并将前门关闭，等待灭菌处理。医疗废物上料采用机械化，减少了人体与医疗废物的直接接触。
（3）灭菌处理：灭菌处理过程主要在高温蒸汽灭菌器中完成，将医疗废物倒入灭菌器专门配备的3台灭菌车，然后将灭菌车由灭菌器前门推入内室并将前门关闭，等待灭菌处理。灭菌车材质采用不锈钢，能承受灭菌过程中高温高压车内壁做防粘连处理。灭菌车中装入医疗废物应松散适度，不能过满和紧密，最大装载量不能超过灭菌车容积的70％，灭菌车中的医疗废物顶部与灭菌器内上壁留适当距离，以保证灭菌过程中蒸汽均匀穿透和热传导。灭菌前、后门无法同时打开，程序一旦运行或灭菌室内有压力，也无法进行开、关门操作，确保人身及设备安全。灭菌器是一个密闭的箱体结构，操作过程全自动完成，运行灭菌器已预先设定好的灭菌程序进行灭菌处理。灭菌处置阶段程序运行过程分为：准备——脉动——升温——灭菌——排汽——干燥——结束。
（4）下料
灭菌处理结束后，打开灭菌器的后门，将灭菌车推出至卸料机料斗内，由卸料机将处理后的废物倒入破碎机的漏斗里进行破碎处理。整个提升机设有上下限位行程开关和自动制动系统。
（5）破碎处理
破碎的目的是将灭菌后的废物进行毁形处理，严防医疗废物高温蒸汽灭菌处置后非法回收医疗废物的现象发生。破碎机的漏斗进料口尺寸为1303mm×1209mm。破碎机既能破碎硬的物料（如玻璃，针头，手术刀等），又能够破碎软的物料（如纱布，包装袋等所料制品）。破碎的粒度控制在50mm以下，粉碎后的医疗废物送入专用运输车运至唐河首创环保能源有限公司生活垃圾焚烧厂焚烧处理。
（6）废气处理单元
废气主要是由于脉动真空时内室的冷空气被强制抽出产生的，而部分蒸汽在抽真空或疏水过程中排出内室时未完全冷凝成水，也会有部分呈气态排出，主要污染因子为恶臭、有机废气。
在废气的处理上，采用1套“碱洗喷淋塔+活性炭吸附”装置，废气经过处理后经1根23m高排气筒DA001排放到大气。
（7）废液处理单元
废水主要是内室的蒸汽冷凝后产生废水。经收集后进厂区污水处理站处理后回用于周转箱清洗、车辆消毒清洗用水。
（8）自动控制系统
自动控制单元为高温灭菌器设备自带，该程序将一次灭菌程序的脉动——升温——灭菌——排汽——干燥——结束及废液、废气处理控制、破碎、压缩控制等程序全部自动控制，并可在一定范围内通过手动调整参数。自动控制系统控制硬件包括控制面板、传感器和控制调节阀等部件
（9）蒸汽供给单元
现有工程1台2t/h燃气锅炉为灭菌提供蒸汽，工作压力为1.25Mpa，蒸汽温度193.3℃。所提供的蒸汽为饱和蒸汽，所含的非可凝性气体不超过5%（V/V），过热不超过2℃。
（10）其它辅助单元
其它辅助单元主要为灭菌器配套的循环水冷却系统，由冷却水循环泵、循环水箱、冷却塔、软水器构成。
2、车辆、周转箱清洗和消毒
（1）消毒清洗的要求
①医疗废物处置单位必须设置医疗废物运送车辆清洗场所和污水收集消毒处理设施。
②医疗废物运送专用车每次运送完毕，应在处置单位内对车厢内壁进行消毒，喷洒消毒液后密封至少30min。
③医疗废物运送的重复使用周转箱每次运送完毕，应在医疗卫生机构或医疗废物处置单位内对周转箱进行消毒、清洗。
④医疗废物运送车辆每次运送完清洗一次，或当车厢内壁或（和）外表面被污染后，应立刻进行清洗。禁止在社会车辆清洗场所清洗医疗废物运送车辆。
⑤清洗污水应收集入污水消毒处理设施，不可在不具备污水收集消毒处理条件时清洗内壁，禁止任意向环境排放清洗污水。车辆清洗晾干后方可再次投入使用。
⑥转运工具、周转箱（桶）等每使用周转一次，应进行清洗消毒。应在集中处理厂清洗消毒设施内进行，转运工具、周转箱等在消毒池至少浸泡10min。
⑦医疗废物贮存设施应每天消毒一次；贮存设施内的医疗废物每次清运之后，应及时清洗和消毒。
⑧清洗污水应收集并排入污水消毒处理设施，禁止任意向环境排放清洗污水。
⑨清洗消毒作业还应具有良好的通风条件，采取机械强制通风。
⑩已进行清洗消毒处理的工具、设备、周转箱（桶）等应与未经处理的工具、设备、周转箱（桶）等分开存放。清洗消毒处理后的工具、设备、周转箱（桶）等晾干后方可再次投入使用。
（2）清洗的工艺流程
在废物进行灭菌处理的同时，盛放废物的周转箱进行清洗消毒处理后，再投入循环使用。本次改建，不新增周转箱，清洗工艺依托现有工程周转箱自动清洗设备。周转箱清洗工艺流程见下图。
[image: image4.png]kX

LR

£

v

A

TR

RS RK





图4  周转箱自动清洗工艺流程图
（3）转运车辆的清洗、消毒

转运车驶至卸货间停下卸货后转移至车辆清洗车间，对其进行清洗、消毒。采用84消毒液进行消毒，采用先消毒后冲洗的方式，配备高压水枪2台，高压水泵2台，一台水枪消毒用，一台水枪清洗用，清洗废水排入进入厂内污水处理站处理后回用；消毒完的转运车装上消毒完的周转箱后，驶至运输车库进行停放。从转运车卸下来的周转箱被运送至暂存库。清空的周转箱在周转桶清洗车间进行清洗、消毒。

（4）清洗污水处理

本工程车辆、周转桶、操作场所和医疗废物暂时贮存区等的清洗废水合计11.8m3/d，清洗污水主要成分为消毒剂和SS，经厂区污水处理站处理后回用，不外排。
表14 本项目污染源及污染因子识别一览表
类别

污染源

污染因子

排污去向
废气
卸料、进料、贮存
NH3、H2S、VOCs、臭气浓度
收集后送高温蒸汽灭菌处理系统“碱洗喷淋塔+活性炭吸附”装置处理后经一根23m高排气筒（DA001）排放
高温蒸汽处理
NH3、H2S、VOCs、臭气浓度
破碎
颗粒物、恶臭
锅炉废气
SO2、NOX、烟尘、林格曼黑度
经一根16m高排气筒排出（锅炉燃料天然气属于清洁燃料，采用低氮燃烧技术处理后排放）
废水
车辆清洗废水
COD、NH3-N、SS、BOD5、粪大肠菌群
污水处理站1座（处理规模100m3/d），处理工艺：“格栅+调节+膜生物反应器+消毒+中水回用”
周转箱清洗废水
COD、NH3-N、SS、BOD5、粪大肠菌群
冷凝水
COD、NH3-N、SS、BOD5、粪大肠菌群
地面冲洗废水
COD、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群
软化水制备废水
COD、SS
喷淋废水
COD、NH3-N

循环冷却水
COD、SS、粪大肠菌群
生活污水
COD、NH3-N、BOD5、SS
经化粪池处理后排入厂内污水处理站
固体废物

灭菌后的医疗废物
废渣
转运至唐河首创环保能源有限公司生活垃圾焚烧厂焚烧
废气净化系统废弃物
废活性炭
分类收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理
污水处理站污泥
污泥
生活垃圾
生活垃圾
清运至附近生活垃圾中转站
噪声

生产噪声
噪声
基础减振，经厂房隔声处理


	与项目有关的原有环境污染问题
	1现有项目履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续情况
南阳康卫环保有限公司位于镇平县遮山镇韩沟村，负责处置南阳市辖区内所有医疗卫生机构产生的医疗废物。企业环保手续情况见前文表7。本项目在高温蒸汽灭菌线，即《南阳康卫环保有限公司日处理20吨医疗废物生产线项目》基础上改建，不涉及热解气化生产线《日处理6吨热解气化处置系统建设项目》。本文所指“现有工程”均指《南阳康卫环保有限公司日处理20吨医疗废物生产线项目》。目前，企业热解气化焚烧处理线停炉，本次环评仅在总量控制章节说明该线总量指标，对其他内容不再本环评赘述。
南阳康卫环保有限公司排污许可证于2019年12月21日申领，证书编号：91411324745768188Y001V。后经重新申请、变更等手续，现排污许可证有效期至2027年4月20日。

2核算现有项目污染物实际排放总量
2.1现有工程废气污染物产排污情况分析
企业现有工程废气主要为医疗暂存、医废高温蒸汽灭菌线废气、医废处置后破碎废气等，以及天然气锅炉燃烧废气。医疗暂存、医废高温蒸汽灭菌线废气、医废处置后破碎废气收集后送高温蒸汽灭菌处理系统“碱洗喷淋塔+活性炭吸附”装置处理后经一根23m高排气筒（DA001）排放；天然气锅炉通过低氮燃烧后废气经1根16m高排气筒排放。企业无组织废气主要为未收集的有机废气、污水处理站废气。
（1）组织废气
根据排污许可证管理要求，企业委托第三方检测公司对企业污染物进行自行检测，根据河南托尔检测服务有限公司检测报告（托尔检测[202503]第023号），有组织废气检测结果见下表。
表15 现有工程有组织废气排放情况一览表
检测日期
检测位置
检测项目
检测频次
废气流量（Nm3/h）
排放浓度（mg/Nm3）
排放速率（kg/h）
烟温（℃）
含湿量（％）
流速（m/s）
2025年3月13日
DA001废气排放口
颗粒物

1

37198
4.4
0.16
15.6
2.9
12.1
2

37816
4.0
0.15
16.2
3.3
12.4
3

36344
3.5
0.13
11.8
2.2
11.8
均值

37119
4.0
0.15
14.5
2.8
12.1
非甲烷总烃
1

37198
5.27
0.20
15.6
2.9
12.1
2

37816
3.72
0.14
16.2
3.3
12.4
3

36344
4.82
0.18
11.8
2.2
11.8
均值

37119
4.60
0.17
14.5
2.8
12.1
氨
1

37198
0.86
0.032
15.6
2.9
12.1
2

37816
0.68
0.026
16.2
3.3
12.4
3

36344
0.98
0.035
11.8
2.2
11.8
均值

37119
0.84
0.031
14.5
2.8
12.1
硫化氢
1

37198
0.80
0.030
15.6
2.9
12.1
2

37816
0.66
0.025
16.2
3.3
12.4
3

36344
0.53
0.019
11.8
2.2
11.8
均值

37119
0.66
0.025
14.5
2.8
12.1
臭气浓度（无量纲）
1
/
478
/
/
/
/
2
/
309
/
/
/
/
3
/
199
/
/
/
/
均值
/
329
/
/
/
/
表16 现有工程天然气锅炉废气排放情况一览表
检测日期

检测点位

检测项目

检测频次

废气流量（Nm3/h）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

实测值

折算值

2025年3月13日

天然气锅炉排气口

颗粒物

1
1713

4.1

4.3

7.0×10-3
2
1583

4.3

4.4

6.8×10-3
3
1763

4.5

4.7

7.9×10-3
均值
1686

4.3

4.5

7.2×10-3
二氧化硫

1
1713

5

5

8.6×10-3
2
1583

3

3

4.7×10-3
3
1763

7

7

1.2×10-2
均值
1686

5

5

8.4×10-3
氮氧化物

1
1713

24

25

4.1×10-2
2
1583

15

15

2.4×10-2
3
1763

21

21

3.7×10-2
均值
1686

20

20

3.4×10-2
表17 天然气锅炉排气口烟气黑度检测结果
检测日期
点位
检测项目
检测频次
检测结果
林格曼黑度（级）
2025年3月13日
天然气锅炉排气口
烟气黑度
1
＜1
2
＜1
3
＜1
由现有工程环评报告和检测报告可知，现有工程DA001排气筒NH3排放浓度为0.84mg/m3，排放速率0.031kg/h，H2S排放浓度为0.66mg/m3，排放速率0.025kg/h，臭气排放浓度为329，满足《恶臭污染物排放标准》表2标准（6.1.2凡在表2所列两种高度之间的排气筒，采取四舍五入方法计算其排气筒高度。DA001高度23m，经计算该高度排放速率限值如下：NH3≤8.7kg/h，H2S排放速率0.58kg/h，臭气排放浓度6000）；粉尘排放浓度为4.0mg/m3，排放速率0.15kg/h，检测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施指定技术指南（2024年修订版）》通用涉PM企业绩效引领性指标粉尘排放浓度10mg/m3；VOCs排放浓度为4.60mg/m3，排放速率0.17kg/h，满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）20mg/m3的限值要求。
现有工程锅炉排气筒SO2、NOX、烟尘排放浓度分别为5mg/m3、20mg/m3、4.5mg/m3，烟气黑度＜1级，满足《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中SO2≤10mg/m3、NOX≤50mg/m3、烟尘≤5mg/m3、烟气黑度≤1级，以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉锅炉（燃气）企业（SO2≤10mg/m3、NOX≤50mg/m3、烟尘≤5mg/m3）。
（2）无组织废气
根据河南托尔检测服务有限公司检测报告托尔检测[202503]第023号、托尔检测[202505]第016号，企业无组织废气检测结果如下表。
表18 厂界无组织废气排放情况一览表
检测因子
检测日期及频次
检测点位及结果（mg/m3）
上风向参照点
下风向1#监控点
下风向2#监控点
下风向3#监控点
甲烷
2025年3月13日
1
1.49
1.60
1.83
1.87
2
1.50
1.78
1.90
1.76
3
1.48
1.84
1.84
1.84
非甲烷总烃
1
0.13
0.36
0.30
0.26
2
0.12
0.33
0.34
0.31
3
0.16
0.34
0.42
0.38
氯气
1
ND
ND
ND
ND
2
ND
ND
ND
ND
3
ND
ND
ND
ND
硫化氢
2025年5月09日
1
ND
0.002
0.004
0.001
2
0.002
0.005
0.008
0.004
3
ND
0.001
0.002
ND
氨
1
0.017
0.031
0.048
0.040
2
0.023
0.046
0.069
0.058
3
0.014
0.029
0.050
0.035
臭气浓度（无量纲）
1
/
＜10
＜10
＜10
2
/
＜10
＜10
＜10
3
/
＜10
＜10
＜10
根据上文检测报告，厂界无组织废气中氨最大排放浓度为0.069mg/m3，硫化氢最大排放浓度为0.008mg/m3，臭气浓度＜10（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲）；非甲烷总烃最大排放浓度为0.42mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表2工业企业边界挥发性有机物排放建议值中其他非甲烷总烃≤2mg/m3；甲烷最大排放浓度为1.90mg/m3，未检测到氯气排放，满足《河南省地方标准-医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度：甲烷≤1％，氯气≤0.1mg/m3。
2.2废水生产情况及防治措施
本次改建项目完成后高温蒸汽灭菌线处理总规模不变，仍为日处理20吨医疗废物，废水环保处理措施未发生变化。因此，现有工程废水产生情况与改建后一致，未发生变化，现有工程废水包括运输车辆和周转箱清洗废水、高温蒸汽系统冷凝废水、废气处理系统冷凝水、地面冲洗废水、软化水制备废水、喷淋废水和生活污水等，经厂区污水处理站处理后，全部回用，不外排，主要污染因子为COD、BOD5、粪大肠菌群、氨氮。
根据河南托尔检测服务有限公司检测报告（托尔检测[202505]第016号），经污水处理站处理后回用水中各污染因子检测结果如下表所示。
表19 废水检测结果一览表
检测日期

检测点位

检测项目

检测频次及结果

DB41/
2555-2023
表1二级

GB/T 19923-2024表1
GB/T
18920-2020
表1 

1

2

3

均值

2025年5月09日

污水处理站出水口
pH

7.3

7.2

7.3

/

6~9
6~9

6~9
COD（mg/L）

17

36

24

26

250
50

/
氨氮（mg/L）

0.890

1.51

1.20

1.20

/
5

5
BOD5（mg/L）

5.6

10.1

6.5

7.4

100
10

10
粪大肠菌群（MPN/L）

400

540

320

420

5000
1000

/
由上表可知，经污水处理站处理后的水质满足《河南省地方标准-医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）和《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准要求，可回用于厂区绿化、清洗消毒等用途。
2.3固废生产情况及防治措施
根据现场踏勘和资料收集，可知现有工程的固废排放及处理情况，详见下表。
表20 现有项目一般固体废物处置及处理情况一览表
序号
名称
主要污染物名称
处置处理量
处置方式
1
灭菌后的医疗废物
废渣
5950t/a

由专用运输车辆转运至唐河首创环保能源有限公司处置。
2
废气净化系统废弃物
废活性炭
14.5t/a

分类收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理
3
污水处理站污泥
污泥
1.8t/a

4
生活垃圾
生活垃圾
15.75t/a

清运至附近生活垃圾中转站
2.4现有工程噪声现状
根据河南托尔监测服务有限公司检测报告（托尔检测[202505]第016号）噪声检测结果如下表。
表21 现有项目声环境质量现状监测一览表
检测点位
检测时间
等效声级：[dB（A）]
昼间
夜间
东厂界1m
2025-05-09
54
43
南厂界1m
2025-05-09
54
45
西厂界1m
2025-05-09
56
44
北厂界1m
2025-05-09
52
45
标准限值
60
50
由上表可以看出，检测期间厂界噪声检测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。
3、现有工程污染物排放总量
综上所述，现有工程污染物实际排放量如下表所示。
表22 现有工程污染物排放量一览表
序号
污染物
工序
污染因子
环保措施
排放量（固废产生量）
1
废气
高温蒸汽系统废气、破碎废气、医废暂存、污水处理站废气等
颗粒物
经收集后通过1套“碱洗喷淋塔+活性炭吸附装置”处理后经一根23m高排气筒（DA001）排出
0.84t/a
NH3
0.174t/a
H2S

0.14t/a

VOCs
0.952t/a
锅炉废气
颗粒物
经一根16m高排气筒排出（锅炉燃料采用液化天然气，采用低氮燃烧技术处理后排放）
0.04t/a

SO2
0.047t/a
NOX
0.19t/a
2
废水
生活污水

COD、NH3-N、BOD5、SS
生活污水经化粪池处理后用排入污水处理站处理
0（全部回用，不外排）
生产废水
COD、NH3-N、BOD5、SS、粪大肠菌群
污水处理站1座（处理规模100m3/d），处理工艺：格栅+调节+膜生物反应器+消毒+中水回用

3
固废
废渣
由专用运输车辆转运至唐河首创环保能源有限公司焚烧厂焚烧处理。
5950t/a

废活性炭
分类收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理
14.5t/a

污泥
1.8t/a

生活垃圾
清运至附近生活垃圾中转站
15.75t/a

4、现有项目存在的问题及“以新带老”措施
根据评价人员现场踏勘，现有工程焚烧线暂时停运，高温蒸汽灭菌线各环保设施均建设到位，并投入运营。本次工程在现有工程高温蒸汽灭菌线基础上进行改建，改建完成后现有工程高温蒸汽灭菌线处理总规模不变。
根据上文现有工程监测报告和现有工程环评报告分析，现有工程高温蒸汽灭菌线各生产环节污染因子种类不变，各污染物排放浓度满足相应排放标准要求，因此不存在与本项目有关的原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1环境空气质量现状
本项目位于河南省南阳市镇平县遮山镇韩沟村，所在区域评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，评价基准年为2024年，参照《2024年河南省南阳市生态环境质量报告书》（河南省南阳市生态环境检测中心，2025年6月）中南阳市镇平县2024年的监测数据进行评价。项目区域各评价因子现状如下表所示。
表23 区域环境空气质量现状评价表单位：μg/m3（CO单位为mg/m3）
污染物
年评价指标
现状浓度
标准值
占标率（%）
达标情况
PM2.5
年平均质量浓度

41
35
117.1
超标

PM10
年平均质量浓度

72
70

102.9
超标
SO2
年平均质量浓度

7
60

11.7

达标

NO2
年平均质量浓度

14
40
35
达标
O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

153
160

95.6
达标
CO

24小时平均第95百分位数

1.0
4

25
达标

由上表可知，区域环境空气监测因子中SO2、NO2的年平均质量浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；CO的24小时平均第95百分位数以及O3的日最大8小时滑动平均值的第90百分位数能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；PM2.5、PM10的年平均质量浓度均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。因此，主要超标因子为PM2.5、PM10。综上，2024年项目区域环境为环境空气质量不达标区域，超标因子为PM2.5、PM10。
按照镇平县环境空气质量改善方案，“十四五”期间，通过实施产业结构优化、淘汰落后设备，开展挥发性有机物专项治理等措施，可有效控制与消减区域大气污染物排放，区域环境空气质量将逐步改善。
2地表水环境质量现状
本项目地表水由自然沟自东北向西南618m流入韩沟水库进而流入矼石河，根据南阳市地表水功能区划分图可知，韩沟水库和矼石河水质为Ⅲ类，区域地表水环境质量较好。
现有工程废水主要包括运输车辆和周转箱清洗废水、高温蒸汽系统冷凝废水、废气处理系统冷凝水、地面冲洗废水、软化水制备废水和生活污水等，生活污水经化粪池处理后排入污水处理站；运输车辆和周转箱清洗废水、高温蒸汽系统冷凝废水、废气处理系统冷凝水、地面冲洗废水和软化水制备废水进入厂内污水处理站处理，污水处理站工艺为“格栅+调节+膜生物反应器+消毒+中水回用”，经污水处理站处理后回用于绿化用水、车辆冲洗水、周转箱清洗水和地面冲洗水；本项目废水不外排，最终在厂区内全部回用，不会对区域地表水环境造成影响。
3声环境质量现状
本项目周边50m范围内没有声环境敏感目标。
4生态环境质量现状
项目为改建项目，位于河南省南阳市镇平县遮山镇韩沟村，本次项目在企业现有厂区生产车间内进行改建，不新增占地，且厂区范围内无生态环境保护目标。
5电磁辐射
本项目不属于电磁辐射类项目。
6地下水和土壤环境现状
根据河南托尔检测服务有限公司对南阳康卫环保有限公司的土壤地下水自行监测检测报告（托尔检测[202406]第0966号）的检测结果（见附件七），南阳康卫环保有限公司地下水监控井地下水检测结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，周围土壤环境质量能够满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值，周围土壤环境质量较好。

	环境
保护
目标
	本项目的主要环境保护目标如下表所示。
序号

环境因素

保护目标
相对位置

距离（m）

保护级别

1

环境空气
厂界外500m范围内无环境空气保护目标
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其修改单
2
地表水
韩沟水库
SW
618
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准
矼石河
SW
1000
3
地下水环境
项目占地范围内及厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水资源
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
4
生态环境
用地范围内无生态环境保护目标
/
表24 主要环境保护目标一览表

	污染
物排
放控
制标
准
	表25 污染物排放控制标准
环境

要素

编号

标准

级别

因子

标准值

废气

GB16297-1996

大气污染物综合排放标准

二级标准

颗粒物

23m排气筒，浓度限值120mg/m3，速率限值11.03kg/h

豫环办〔2024〕72号

河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）

通用涉PM企业绩效引领性指标
颗粒物

10mg/m3
通用涉VOCs企业绩效引领性指标
VOCs
30mg/m3
通用涉锅炉（燃气）
颗粒物
5mg/m3
SO2
10mg/m3
NOx
50mg/m3
DB41/2089-2021
《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》
燃气锅炉大气污染物
颗粒物

5mg/m3
SO2
10mg/m3
NOX
50mg/m3
林格曼黑度（级）
＜1
GB14554-93

《恶臭污染物排放标准》
表1恶臭污染物厂界二级标准

氨

1.5mg/m3
硫化氢
0.06mg/m3
臭气浓度

20（无量纲）

表2恶臭污染物排放标准值（23m排气筒）

氨

速率限值8.7kg/h

硫化氢
速率限值0.58kg/h

臭气

6000（无量纲）

DB41/2555-2023
《河南省地方标准-医疗机构水污染物排放标准》
表3厂界
甲烷
1%
氯气
0.1mg/m3
豫环攻坚办〔2017〕162号

《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》
表2工业企业边界挥发性有机物排放建议值中其他
VOCs

2mg/m3
GB39707-2020

《医疗废物处理处置污染控制标准》
表3

VOCs

20mg/m3
按照排放标准执行最严格的限值，确定本项目颗粒物有组织排放限值10mg/m3，速率限值11.03kg/h；VOCs有组织排放限值20mg/m3，无组织排放监控浓度限值2.0mg/m3。
废水
DB41/2555-2023
《河南省地方标准-医疗机构水污染物排放标准》
表1二级
pH
6~9
COD（mg/L）
250
氨氮（mg/L）
/
BOD5（mg/L）
100
粪大肠菌群（MPN/L）
5000
GB/T19923-2024
《城市污水再生利用 工业用水水质》
表1

pH

6~9

COD（mg/L）

50

氨氮（mg/L）

5

BOD5（mg/L）

10

粪大肠菌群（MPN/L）

1000

GB/T18920-2020
《城市污水再生利用城市杂用水水质》
表1
pH
6~9
氨氮（mg/L）
5
BOD5（mg/L）
10
噪声

GB12348-2008

工业企业厂界环境噪声排放标准

2类

昼间

60dB(A)

夜间

50dB(A)

一般工业固废

GB18599-2020

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》
一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求
危险废物
GB18597-2023
《危险废物贮存污染控制标准》
采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施


	总量
控制
指标
	根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）和《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（豫政〔2022〕29号）关于生态环境保护主要指标要求，大气污染物总量控制因子为氮氧化物、挥发性有机物，水污染物总量控制因子为化学需氧量、氨氮。
（1）废水
根据工程分析，现有工程及本项目废水不外排，故不设废水总量控制指标。
（2）废气
根据企业排污许可证，高温蒸汽线未许可废气排放量，焚烧线许可颗粒物排放量1.26t/a、SO2排放量2.1t/a、NOx排放量6.72t/a，现有工程高温蒸汽灭菌线废气根据监测数据核算得出。
根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法，其中，现有工程污染源源强核算应优先采用实测法。
现有工程已运行多年，累积了足够的废气实测数据，因此，本次工程废气核算采用实测法重新进行核算。核算内容见下文源强核算，核算后，本次工程建成后，南阳康卫环保有限公司全厂污染物排放情况如下所示。
表26 全厂污染物“三本帐”统计一览表
项目
污染物
现有工程
本次工程
以新带老消减量
全厂排放量
区域平衡替代消减量
排入环境量
废水
COD
0
0
0
0
0
0
氨氮
0
0
0
0
0
0
废气

高温蒸汽灭菌线
VOCs
0.952t/a
/
/
1.19t/a
0

1.19t/a
氨
0.174t/a
/
/
0.218t/a
0
0.218t/a
H2S
0.14t/a
/
/
0.175t/a
0
0.175t/a
SO2
0.047t/a
/
/
0.047t/a
0
0.047t/a
NOx
0.19t/a
/
/
0.19t/a
0
0.19t/a
颗粒物
0.88t/a
/
/
1.09t/a
0
1.09t/a
热解气化处置线
SO2
2.1t/a
/
/
2.1t/a
0
2.1t/a
NOx
6.72t/a
/
/
6.72t/a
0
6.72t/a
颗粒物
1.26t/a
/
/
1.26t/a
0
1.26t/a



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目位于镇平县遮山镇韩沟村，在南阳康卫环保有限公司现有厂房内进行改建，根据评价人员现场踏勘，项目尚未开工建设（见附图七）。
本项目在现有工程高温蒸汽灭菌线处理感染性和损伤性医疗废物基础上新增病理性废物处置，处理设备和环保设施均依托现有工程高温蒸汽灭菌线，不需进行设备安装及调试，对周围环境影响不大，本次评价不再对施工期环境影响进行详细分析。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1废气
1.1污染源点位分析
本项目为改建项目，改建前后，废气产污点位及污染物种类不发生变化，见下表。
表27 项目废气产污点位及污染物种类
序号

产污工序

污染源
数量

污染物种类

1
卸料、贮存、进料
医疗废物冷库
1
NH3、VOCs、H2S、臭气浓度
2
高温蒸汽处理
高温蒸汽处理设备
2
NH3、VOCs、H2S、臭气浓度
3
破碎
医疗废物破碎机
1
粉尘、恶臭
4
燃气锅炉
锅炉燃烧
1
SO2、NOX、烟尘、黑度
1.2改建完成后高温蒸汽灭菌线污染物产排污情况分析
高温蒸汽灭菌线处理过程中产生的废气主要为：卸料废气、贮存废气、进料废气、高温蒸汽灭菌废气、出料废气、破碎废气及污水处理系统产生的废气。
（1）有组织废气
根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法，其中，现有工程污染源源强核算应优先采用实测法。因此本次源强核算采用实测法。
高温蒸汽灭菌线采取废气收集措施如下：冷库采用全封闭、微负压；高温蒸汽消毒均为全封闭的设备；卸料平台设置集气罩，形成微负压；进料口设置集气罩；出料口上方设置密闭集气罩；破碎过程呈封闭状态，破碎工序产生的废气经集气罩负压收集；污水处理系统上方加盖板密闭，产生的废气经管道收集排至废气处理系统，废气处理系统采用1套“碱洗喷淋塔+活性炭吸附装置”工艺，设计处理风量为53000m3/h，年工作时间为5600h。
根据上文现有工程检测报告计算，可知VOCs排放速率为0.17kg/h，排放量为0.952t/a，根据企业提供资料，高温蒸汽灭菌线生产负荷（75%~85%，本次计算取80%）折算，满负荷情况下VOCs排放量为1.19t/a，排放速率为0.213kg/h，排放浓度为4.02mg/m3，满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）20mg/m3的限值要求；颗粒物排放速率为0.15kg/h，排放量为0.84t/a，根据企业生产负荷折算，满负荷情况下颗粒物排放量为1.05t/a，排放速率为0.188kg/h，排放浓度为3.5mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物≤120mg/m3，23m排气筒排放速率≤11.03kg/h）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施指定技术指南（2024年修订版）》通用涉PM企业绩效引领性指标粉尘排放浓度限值10mg/m3；NH3排放速率为0.031kg/h，排放量0.174t/a，H2S排放速率为0.025kg/h，排放量为0.14t/a，根据企业生产负荷折算，满负荷情况下氨气排放量为0.218t/a，排放速率为0.039kg/h，排放浓度为0.7mg/m3；满负荷情况下硫化氢排放量为0.175t/a，排放速率为0.031kg/h，排放浓度为0.6mg/m3；臭气浓度329(无量纲)。以上污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》表2标准要求（23m排气筒NH3排放速率≤8.7kg/h，H2S排放速率≤0.58kg/h，臭气≤6000无量纲）。
根据现有工程环评废气处理设施对粉尘的处理效率40％，对VOCs的处理效率为90％，类比同行业废气处理设施对臭气和NH3的处理效率为85％，则VOCs产生速率为2.13kg/h，产生量为11.928t/a，产生浓度为40.2mg/m3；颗粒物产生速率为0.313kg/h，产生量为1.75t/a，产生浓度为5.9mg/m3；NH3产生速率为0.26kg/h，产生量1.453t/a，产生浓度为4.9mg/m3，H2S产生速率为0.207kg/h，产生量为1.167t/a，产生浓度为3.9mg/m3，臭气浓度329(无量纲)；
（2）无组织废气
根据上文检测报告，厂界无组织废气中氨最大排放浓度为0.069mg/m3，硫化氢最大排放浓度为0.008mg/m3，臭气浓度为＜10（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲）；非甲烷总烃最大排放浓度为0.42mg/m3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表2工业企业边界挥发性有机物排放建议值中其他非甲烷总烃≤2mg/m3；甲烷最大排放浓度为1.90mg/m3，未检测到氯气排放，满足《河南省地方标准-医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3甲烷≤1％，氯气≤0.1mg/m3。
（3）锅炉废气
根据上文现有工程天然气锅炉排气口监测报告，锅炉废气中SO2、NOx、烟尘排放速率分别是0.0084kg/h、0.034kg/h、0.0072kg/h，排放量分别是0.047t/a、0.19t/a、0.04t/a排放浓度分别为5mg/m3、20mg/m3、4.5mg/m3，满足《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中的燃气锅炉的排放标准要求（SO2≤10mg/m3、NOX≤50mg/m3、烟尘≤5mg/m3）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉锅炉（燃气）企业（SO2≤10mg/m3、NOX≤50mg/m3、烟尘≤5mg/m3）。
本项目营运期废气产排及治理情况一览表如下表所示：




表28 改建完成后营运期高温蒸汽灭菌线废气产生及排放情况一览表
	排放源
	污染因子
	产生情况
	治理设施/处理效率
	排放情况
	排放去向

	
	
	浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	
	浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	

	高温蒸汽灭菌系统
	有组织
	VOCs
	20.1
	1.065
	5.95
	收集后送高温蒸汽灭菌处理系统碱洗喷淋塔+活性炭吸附装置处理后经一根23m高排气筒（DA001）排出（处理效率80％）
	4.02
	0.213
	1.19
	DA001

	
	
	NH3
	3.7
	0.195
	1.09
	收集后送高温蒸汽灭菌处理系统碱洗喷淋塔+活性炭吸附装置处理后经一根23m高排气筒（DA001）排出（效率80％）
	0.7
	0.039
	0.218
	

	
	
	臭气
	1800（无量纲）
	/
	/
	/
	329（无量纲）
	/
	/
	

	
	
	颗粒物
	5.9
	0.313
	1.75
	收集后送活性炭吸附装置处理后经一根23m高排气筒（DA001）排出（效率40％）
	3.5
	0.188
	1.05
	

	
	
	H2S
	2.9
	0.155
	0.88
	收集后送高温蒸汽灭菌处理系统碱洗喷淋塔+活性炭吸附装置处理后经一根23m高排气筒（DA001）排出（效率80％）
	0.6
	0.031
	0.175
	

	燃气锅炉
	有组织
	颗粒物
	/
	/
	/
	设经一根16m高排气筒排出（锅炉燃料采用液化天然气，采用低氮燃烧技术处理后排放）
	4.5
	0.0072
	0.04
	16m高排气筒DA002

	
	
	SO2
	/
	/
	/
	
	5
	0.0084
	0.047
	

	
	
	NOX
	/
	/
	/
	
	20
	0.034
	0.19
	

	
	
	烟气黑度
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	


1.3排放口基本情况及排放标准
表29 改建完成后营运期高温蒸汽灭菌线点源排放口基本情况一览表
	编号
	名称
	污染因子
	高度

(m)
	内径

(m)
	温度

（℃）
	类型
	坐标
	排放标准

	
	
	
	
	
	
	
	经度
	纬度
	

	DA001
	高温蒸汽灭菌系统
	颗粒物、NH3、VOCs、
H2S、臭气
	23
	1.2
	常温
	一般排放口
	112.34531164
	33.01655133
	颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物≤120mg/m3，23m排气筒排放速率≤11.03kg/h）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施指定技术指南（2024年修订版）》通用涉PM企业绩效引领性指标粉尘排放浓度限值10mg/m3；NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》表2标准（23m排气筒NH3排放速率≤8.7kg/h，H2S排放速率≤0.58kg/h，臭气≤6000无量纲）；VOCs排放浓度满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）20mg/m3的限值要求。

	DA002
	锅炉
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
	16
	0.8
	120
	一般排放口
	112.34466657
	33.01628369
	《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中的燃气锅炉的排放标准要求（SO2≤10mg/m3、NOX≤50mg/m3、颗粒物≤5mg/m3，林格曼黑度≤1级）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉锅炉（燃气）企业（SO2≤10mg/m3、NOX≤50mg/m3、烟尘≤5mg/m3）。


表30 改建完成后高温蒸汽灭菌线营运期面源基本情况一览表
	编号
	名称
	面源中心坐标
	面源海拔高度/m
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放
工况
	污染物排放浓度/（mg/m3）
	排放标准

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	M1
	高温蒸汽灭菌生产车间
	112.34483153
	33.01658506
	227
	10
	5600
	正常工况
	氨：0.069mg/m3
硫化氢：0.008mg/m3
臭气浓度：20（无量纲）
非甲烷总烃：0.42mg/m3
甲烷：1.90mg/m3
氯气：未检测出
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表2工业企业边界挥发性有机物排放建议值中其他非甲烷总烃≤2mg/m3、《河南省地方标准-医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3甲烷≤1％，氯气≤0.1mg/m3。


	
	1.4自行监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250-2022 ）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）确定项目运行期自行监测计划如下：
有组织废气监测方案
表31 有组织废气监测情况
排气筒编号
监测因子
监测频次
执行排放标准
DA001
NH3、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、H2S
1次/半年
颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物≤120mg/m3，23m排气筒排放速率≤11.03kg/h）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施指定技术指南（2024年修订版）》通用涉PM企业绩效引领性指标粉尘排放浓度限值10mg/m3；NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》表2标准（23m排气筒NH3排放速率≤8.7kg/h，H2S排放速率≤0.58kg/h，臭气≤6000无量纲）；VOCs排放浓度满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）20mg/m3的限值要求。
DA002
NOx
1次/月
《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中的燃气锅炉的排放标准要求（SO2≤10mg/m3、NOX≤50mg/m3、烟尘≤5mg/m3）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉锅炉（燃气）企业（SO2≤10mg/m3、NOX≤50mg/m3、烟尘≤5mg/m3）

SO2、颗粒物、烟气黑度
1次/年
无组织废气监测方案

表32 无组织废气监测计划表
监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
厂区上风向1个和下风向3个检测点位
非甲烷总烃、甲烷、氯
1次/半年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表2工业企业边界挥发性有机物排放建议值中其他非甲烷总烃≤2mg/m3、《河南省地方标准-医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3甲烷≤1％，氯气≤0.1mg/m3。
臭气浓度、H2S、NH3
1次/季度

1.5污染物非正常排放核算
非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。

设备检修以及突发性故障（如区域性停电时的停车），企业会事先调整生产计划。因此，本项目非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本次评价按不利的情况考虑，即废气处理装置处理效果完全失效，处理效率下降至0%。本项目非正常工况为各废气处理装置发生故障。项目非正常工况废气的排放及达标情况如下表所示
表33 污染物非正常排放量核算表
污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率kg/h

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

高温蒸汽灭菌系统
碱洗喷淋塔+活性炭吸附装置失效
VOCs
20.1
1.065
0.5
1

停产、维修
NH3
3.7
0.195
0.5
1
停产、维修
臭气
1800（无量纲）
/

0.5
1
停产、维修
颗粒物
5.9
0.313
0.5
1
停产、维修
H2S
2.9
0.155
0.5
1
停产、维修
1.6污染防治措施可行性分析
本项目改建完成后营运期有组织废气分为三部分：卸料、进料、贮存废气，高温蒸汽处理废气，破碎废气。

贮存车间（冷藏库）位于本项目高温蒸汽灭菌车间西北侧，医疗废物进入贮存间，在卸料、贮存和进料过程均产生废气。医疗废物贮存设施采用全封闭、微负压设计，使有害空气不外泄，同时外部新鲜空气不断补充，使医疗废物暂存间和贮存间保持卫生。贮存车间废气主要成分为恶臭气体和VOCs，库内废气经负压收集后送高温蒸汽灭菌处理系统碱洗喷淋塔+活性炭吸附装置处理后排放。

高温蒸汽处理废气主要有预真空过程抽出的冷空气和后真空降压干燥过程抽出的蒸汽。

本项目依托现有工程废气处理措施，由1套“碱洗喷淋塔+活性炭吸附”装置处理后经过1根23m高排气筒排放，根据现有工程废气日常例行检测情况，废气经现有处理措施处理后能实现稳定达标排放，现有废气污染治理措施可行。
根据《排污许可证申请与核发技术规范  工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033—2019）附录C中表C.4医疗废物处置排污单位废气治理可行技术参考表、《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276-2021）6.3.9废气处理单元和地方管理要求等综合分析，本项目采取的废气治理措施可行。
1.7废气排放的环境影响
本项目改建完成后，营运期卸料、进料、贮存废气，高温蒸汽处理废气，破碎废气依托现有工程废气处理措施，由1套“碱洗喷淋塔+活性炭吸附”装置处理后经过1根23m高排气筒排放。根据上述分析，NH3、H2S、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；颗粒物排放满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施指定技术指南（2024年修订版）》通用涉PM企业绩效引领性指标要求；VOCs排放满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）20mg/m3的限值要求。
燃气锅炉排气筒SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度排放满足《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）标准要求和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉锅炉（燃气）企业排放限值要求。
厂界无组织废气中氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求；非甲烷总烃厂界浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表2工业企业边界挥发性有机物排放建议值中其他非甲烷总烃≤2mg/m3；甲烷最大排放浓度为1.90mg/m3，未检测到氯气排放，满足《河南省地方标准-医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3甲烷≤1％，氯气≤0.1mg/m3。

综上所述，本项目改建后，废气污染物排放量较小，能够实现稳定达标，对周边大气环境影响较小。

1.8废气总量控制指标
1）改建完成后全厂有组织排放量核算

表34 大气污染物有组织排放量核算表
序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度mg/m3
核算排放速率kg/h

核算年排放量t/a

项目排放口

1
DA001
颗粒物
3.5
0.188
1.05
NH3
0.7
0.039
0.218
VOCs
4.02
0.213
1.19
H2S
0.6
0.031
0.175
2
DA002
颗粒物
4.5
0.0072
0.04
SO2
5
0.0084
0.047
NOx
20
0.034
0.19
2）改建完成后全厂无组织排放情况
表35 大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

污染物排放浓度/（mg/m3）
标准名称

浓度限值mg/m3
1
M1

高温蒸汽灭菌生产车间
NH3、非甲烷总烃、H2S、甲烷、氯、臭气浓度
/
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级现有中氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表2工业企业边界挥发性有机物排放建议值中其他非甲烷总烃≤2mg/m3、《河南省地方标准-医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3甲烷≤1％，氯气≤0.1mg/m3。
NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3、VOCs≤2mg/m3、臭气浓度≤20（无量纲）、甲烷≤1％，氯气≤0.1mg/m3。
NH3：0.069mg/m3
H2S：0.008mg/m3
臭气浓度：＜10（无量纲）
VOCs：0.42mg/m3
甲烷：1.90mg/m3
氯气：未检测出
3）改建完成后全厂大气污染物年排放量核算

表36 项目大气污染物年排放量核算表
序号

污染物

年排放量

1
VOCs
1.19t/a
2
NH3
0.218t/a
3
SO2
0.047t/a

4
NOx
0.19t/a

5
颗粒物
1.09t/a

6
H2S
0.175t/a

2废水
2.1废水产生情况
本次改建项目完成后高温蒸汽灭菌线处理总规模不变，仍为日处理20吨医疗废物，废水环保处理措施未发生变化，因此现有工程废水产生情况与改建后一致，未发生变化，现有工程废水包括运输车辆和周转箱清洗废水、高温蒸汽系统冷凝废水、废气处理系统冷凝水、地面冲洗废水、软化水制备废水、喷淋废水和生活污水等，经厂区污水处理站处理后，全部回用，不外排，主要污染因子为COD、BOD5、粪大肠菌群、氨氮。根据上文可知现有工程废水产生总量为32.22m3/d（11277m3/a），具体产生排放情况如下所示。
表37 各部分污水处理情况一览表
产排污环节
废水量
污染物种类
污染治理设施
排放去向
排放方式
排放规律
治理设施名称
污染治理设施工艺
是否为可行性技术
车辆清洗废水
6m3/d

COD、NH3-N、BOD5、SS、粪大肠菌群
污水处理站
格栅+调节+膜生物反应器+消毒+中水回用

是
回用
不外排
/
周转箱清洗废水
5m3/d

是
回用
不外排
/
地面冲洗废水
0.8m3/d

是
回用
不外排
/
冷凝水
13.5m3/d

COD、NH3-N、BOD5、SS
是
回用
不外排
/
软化水制备废水
3m3/d

COD、SS、高盐水
是
回用
不外排
/
喷淋废水
0.32m3/d

COD、NH3-N、粪大肠菌群
是
回用
不外排
/
生活污水
3.6m3/d

COD、NH3-N、BOD5、SS
化粪池+污水处理站
是
回用
不外排
/
2.2工程依托可行性分析
（1）废水处理设施可行性分析
根据现场踏勘与资料收集，厂区内污水站处理能力为100m3/d，现有工程全厂污水处理量为32.22m3/d，本次改建完成后不新增污水处理量。
（2）回用水可行性分析
据河南托尔检测服务有限公司检测报告（托尔检测[202505]第016号），经污水处理站处理后回用水中各污染因子检测结果如下表所示。

表38 废水检测结果一览表
检测日期
检测点位
检测项目
检测频次及结果
1
2
3
均值
2025年5月09日
污水处理站外排口
pH
7.3
7.2
7.3
/
COD（mg/L）
17
36
24
26
氨氮（mg/L）
0.890
1.51
1.20
1.20
BOD5（mg/L）
5.6
10.1
6.5
7.4
粪大肠菌群（MPN/L）
400
540
320
420
由上表可知，经污水处理站处理后的废水满足《河南省地方标准-医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准要求，可回用。
（3）结论
综上所述，本项目改建完成后不新增废水产生量，现有工程废水处理措施可行，经处理达标后回用于厂区洗消、绿化等，不外排，不会对区域地表水环境产生污染影响。
3噪声
3.1产排污分析
高温蒸汽灭菌线处理过程中主要的产噪设备为：引风机、真空泵、输送机和破碎机，源强分别为80dB（A）、90dB（A）、80dB（A）、75dB（A）。
根据企业委托第三方检测公司河南托尔检测服务有限公司进行的自行检测数据，现有工程厂界噪声检测结果如下表。
表39 现有工程厂界噪声现状监测一览表
检测点位

检测时间

等效声级：[dB（A）]

昼间

夜间
东厂界1m

2025-05-09

54
43
南厂界1m

2025-05-09

54

45
西厂界1m

2025-05-09

56
44
北厂界1m

2025-05-09

52
45
标准限值

60

50
由上表可以看出，检测期间厂界噪声检测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。

本项目改建前后，主要产噪设备位置，源强，设备处理量和运行时间均与现有工程一致未发生变化，预计厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
3.2自行监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）表1制定运行期噪声监测计划。
表40 项目营运期噪声监测计划
检测类别
污染源
检测位置
监测项目
检测频次
执行标准
噪声
生产设备
厂界
等效声级、最大声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
4固体废物
4.1固废产生量
本项目改建完成后总处理量不变，根据建设单位提供资料，项目运营期产生的固体废物主要是灭菌后的医疗废物残渣、废气净化系统废弃物（废活性炭、污泥）和生活垃圾等。
（1）医废高温蒸汽灭菌、破碎残渣
改建前后处置规模不变，医废灭菌残渣量保持不变，预计与现有工程灭菌残渣产生量一致，预计产生量5950t/a。

根据《国家危险废物名录（2025）》附录危险废物豁免管理清单，感染性废物、病理性废物和损伤性废物按照《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》（HJ276-2021）进行处理后，由专用车转运至唐河首创环保能源有限公司焚烧处理，运输、处置过程不按危险废物管理。灭菌残渣运输车辆全程密闭运输，灭菌破碎后的运输、处置协议见附件九。
（2）污水处理污泥

根据污水处理站运行现状，企业污水处理站污泥产生量约2.03t/a。根据《国家危险废物名录（2025）》，污水处理站污泥废物类别HW49，废物代码772-006-49（采用物理、化学、物理化学或者生物方法处理或者处置毒性或者感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥和废水处理残渣(液)），收集后采用专用容器包装，暂存于危废间暂存，交由有资质的单位进行处置。
（3）废活性炭
废活性炭根据实际生产过程中产生NH3、H2S和非甲烷总烃工序时间的长短、频率的大小需要根据过滤和吸附参数变化情况进行报废更换，更换出来的废活性炭为危险废物。根据《国家危险废物名录（2025）》，废活性炭类别HW49，废物代码900-041-49（含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质）。根据建设单位提供资料，活性炭更换量约14.5t/a，废活性炭采用84消毒液消毒后暂存危废暂存间，后交由有资质的单位处置。
（4）生活垃圾：本项目不新增劳动定员，劳动定员仍为45人，现有工程生活垃圾产生量约15.75t/a，生活垃圾存放在垃圾桶内，经收集后清运至附近生活垃圾中转站。
项目固废产生情况如表41所示。

表41 改建完成后全厂固体废物产生、处置、利用情况单位：t/a
固废名称
生活垃圾

高温蒸汽灭菌处理后的医疗废物残渣

污水处理污泥

废活性炭

固废属性及代码
一般固废

运输、处置环节豁免类危险废物

841-001-01

（感染性废物）

841-002-01

（损伤性废物）

841-003-01

（病理性废物）

危险废物772-006-49

危险废物

900-041-49

物理性状
固态

固态

半固态

固态

危险特性
/

/

T/In

T

年度产生量
15.75

5950

2.03
14

产生工序

员工生活

高温灭菌工序

废水处理设施

废气处理设施

贮存方式

/

/

现有工程的危废暂存间
现有工程的危废暂存间

利用及处置方式和去向

收集后清运至镇平县生活垃圾填埋场填埋

专用运输车转运至唐河首创环保能源有限公司焚烧处置。
委托有资质三方公司代为处置

委托有资质三方公司代为处置

利用或处置量（吨/年）

15.75

5950

2.03
14

环境管理要求

/

按照相关规定获得相应的危险废物经营许可证；医疗废物的收运，应严格执行《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）、《医疗废物专用包装物、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）及其他规定的相关要求。
存储：危废暂存间内，同时配备危废暂存容器若干，分别用来盛放上述危险废物，以上危废应当分开存放，不得混合存放；危废暂存间密闭，专人管理，满足防风、防雨和防渗等要求。
4.2固废污染防治措施及管理要求

危险废物需根据国家环境保护部发布的《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）要求，对产生危险废物的建设项目的环境影响评价要坚持“重点评价，科学估算；科学评价，降低风险；全程评价，规范管理”的原则，危险废物的暂存过程均应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定进行：
（1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
（2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
（3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
（4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1.5m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
（5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
（6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
本项目设置一间冷库，若当天因检修等原因导致高温蒸汽灭菌线无法正常运行时，则将医疗废物运至冷库贮存，冷藏库采用全封闭、微负压设计（贮存温度≥5℃，医疗废物暂时贮存时间不得超过24小时，冷库<5℃，储存时间不超过72小时）。冷库地面和墙裙设置防渗处理，产生的废水采用暗沟、管道直接排入污水处理系统，冷库采用全密闭、微负压设计，并设有事故排风扇，门窗附近设有明显的危险警告标识，避免无关人员误入，物料卸料区设置集气罩。
同时，本次工程利用厂区现有的1座30m2的危废暂存间。全厂产生的各类危险废物严格按照2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号颁布的《危险废物转移联单管理办法》要求处置。另外，评价要求项目按照《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》（豫环文〔2012〕18号文）的相关要求，建立危险废物管理台账，如实记录相关信息并及时向所在地环境保护主管部门报告。
（2）生活垃圾

项目生活垃圾分类袋装收集，由环卫部门统一清运处理。保证及时清运，做到日产日清，存放和运输过程中不出现二次污染问题。营运期，建设单位应当按照国家和地方相关标准规范，对垃圾进行分类，从源头减少生活垃圾产生。
综上所述，本项目运营过程中产生的固体废物可得到妥善处置，对周边环境影响小。

5地下水、土壤
根据企业委托有资质第三方检测公司进行的2024年度土壤地下水自行监测的检测结果（托尔检测[202406]第0966号，见附件七），南阳康卫环保有限公司地下水监控井地下水检测结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，厂区内土壤质量能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值，厂区土壤环境质量良好。
6环境风险
（1）物质危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的环境风险物质主要为84消毒液（主要成分为次氯酸钠）、柴油。根据《国家危险废物名录》，医疗废物具有感染性，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的危险物质，但在生产和运输过程中应加强监控，按照交通规则在规定路线行驶，避免物料泄露。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量计算主要危险物质Q值，按危险物质最大储存量计算，计算情况见下表。

表42 风险源分布情况表
序号

材料名称

CAS号
全厂最大存储量/在线量
临界值
比值Q
1

原辅料

84消毒液（次氯酸钠）
7681-52-9
0.6t

5t
0.12
2
片碱（氢氧化钠）
/
0.2t
/
/
3

燃料
天然气

74-82-8
1.56

10

0.156

本项目比值Q
/
0.276
经计算，本项目Q=0.276，Q＜1，不构成重大风险源。
（2）影响途径
①本项目84消毒液（主要成分为次氯酸钠）和片碱（主要成分氢氧化钠），在运行时有可能发生泄漏事故，主要是由于次氯酸钠和氢氧化钠容器破损或其管道腐蚀而导致泄漏。根据次氯酸钠和氢氧化钠的物化性质可知，次氯酸钠消毒液具腐蚀性，经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。该产品有致敏作用。该产品放出的游离氯有可能引起中毒；氢氧化钠有强烈刺激和腐蚀性，粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼直接接触可引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。因此次氯酸钠和氢氧化钠贮存中一旦发生泄漏事件，可能影响操作人员的身体健康及人身安全。另外企业锅炉使用天然气，存储在锅炉房以南位置，可能发生火灾、爆炸等风险事故。
（3）环境风险防范措施
①建设单位加强次氯酸钠和氢氧化钠储存间通风，在储存间设立报警系统，配备必要的面罩，化学防护服；对生产设备、原料容器及管道阀门定时进行检查和维修，及时发现问题及时解决，同时制定严格的规章制度和操作规范，对操作工人进行上岗培训和事故应急措施培训，尽量杜绝危险事故的发生。
②对医废处置生产车间、医废冷藏间、污水处理站、危废暂存间，采取重点防渗措施，采用耐酸防腐地砖及人工防渗膜进行防渗防腐，地面防渗层建设按照《建筑防腐蚀构造》建设，地面采取防渗措施并硬化处理，地面渗透系数≤10-10cm/s；危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危废暂存间具有防风、防雨、防晒、防渗的“四防”功能，储存危险废物时要选择合适的危险废物贮存容器和贮存方法；设置专用收集容器（桶）；专用收集容器（桶）上必须按要求粘贴危险废物标签；危险废物集中收集后，定期送到有资质的单位按照联单管理要求进行处理。四周设置围堰，围堰内墙做防渗处理，可防止液态危险物质泄漏至厂房外。

如果发生医废泄漏事故，应立即启动应急预案，尽快对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行封锁，必要时封锁污染区域，以防止扩大污染。对于感染性废物，处置人员需要穿戴防护用品（必要时着防护服），对污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。对于损伤性、病理性等医疗垃圾，需在最短时间内收集，并对污染区域进行彻底清理并消毒。

③南阳康卫环保有限公司已按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5号）等要求编制了突发环境事故应急预案，并报送生态环境主管部门进行备案，备案表见附件十一，一旦发生突发环境事件，应立即启动应急预案。
（4）环境风险分析结论
通过加强管理、采取相应防范措施的情况下，事故发生概率和所造成的环境影响较小。一旦发生风险事故，立即启动突发环境事件应急预案，积极采取有效措施，并加强区域应急联动，本项目环境风险可防控。
7电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射类项目，因此不开展电磁辐射环境影响分析。
8建设项目环境保护投资估算
项目总投资为630万元，环保投资为5万元，占总投资的0.8%，环保投资情况如下表所示。
表43 项目环保投资情况一览表
项目
污染源
环保措施
环保投资
废水治理
运输车辆清洗废水
依托现有工程，排入厂内污水处理站，格栅+调节+膜生物反应器+消毒+中水回用

加强设备维护等2万元
周转箱清洗废水
地面冲洗废水
软水制备废水
冷凝废水
喷淋废水
办公生活污水
化粪池处理后排入厂内污水处理站
废气治理
贮存废气
碱洗喷淋塔+活性炭吸附
加强设备维护等3万元
高温蒸汽灭菌系统废气
破碎废气
固废
医疗废物处理
由专用运输车辆转运至唐河首创环保能源有限公司焚烧处理。
0
废活性炭
危废暂存间
0
污水处理站污泥
噪声治理
对高噪声设备采取隔声、减振及消音措施进行处理
0
合计
5
9总量控制建议指标
根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）和《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（豫政〔2022〕29号）关于生态环境保护主要指标要求，大气污染物总量控制因子为氮氧化物、挥发性有机物，水污染物总量控制因子为化学需氧量、氨氮。

根据工程分析，本项目废水不外排，故本项目污水不设总量控制指标；本项目供热依托现有厂区内燃气锅炉，本项目改建完成后处理总规模不变，现有燃气锅炉供热可满足本项目蒸汽需求，不新增厂区总的排放量，因此，根据项目污染产排特点，本项目评价总量控制因子确定为：VOCs。
本次工程建成后南阳康卫环保有限公司全厂污染物排放情况如下所示。
表44 全厂污染物“三本帐”统计一览表
项目
污染物
现有工程
本次工程
以新带老消减量
全厂排放量
区域平衡替代消减量
排入环境量
废水
COD
0
0
0
0
0
0
氨氮
0
0
0
0
0
0
废气

高温蒸汽灭菌线
VOCs
0.952t/a
/
/
1.19t/a
0

1.19t/a
H2S
0.174t/a
/
/
0.175t/a
0
0.175t/a
氨
0.14t/a
/
/
0.218t/a
0
0.218t/a
SO2
0.047t/a
/
/
0.047t/a
0
0.047t/a
NOx
0.19t/a
/
/
0.19t/a
0
0.19t/a
颗粒物
0.88t/a
/
/
1.09t/a
0
1.09t/a
热解气化处置线
SO2
2.1t/a
/
/
2.1t/a
0
2.1t/a
NOx
6.72t/a
/
/
6.72t/a
0
6.72t/a
颗粒物
1.26t/a
/
/
1.26t/a
0
1.26t/a



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	高温蒸汽系统
	颗粒物
	收集后送高温蒸汽灭菌处理系统碱洗喷淋塔+活性炭吸附装置处理后经一根23m高排气筒（DA001）排出
	颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物≤120mg/m3，23m排气筒排放速率≤11.03kg/h）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施指定技术指南（2024年修订版）》通用涉PM企业绩效引领性指标粉尘排放浓度限值10mg/m3；NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》表2标准（23m排气筒NH3排放速率≤8.7kg/h，H2S排放速率≤0.58kg/h，臭气≤6000无量纲）、VOCs排放浓度满足《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）20mg/m3的限值要求。

	
	
	
	NH3
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	

	
	
	
	H2S
	
	

	
	
	
	VOCs
	
	

	
	燃气锅炉16m高排气筒DA002
	燃气锅炉
	颗粒物
	设经一根16m高排气筒排出（锅炉燃料采用液化天然气，采用低氮燃烧技术处理后排放）
	《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中的燃气锅炉的排放标准要求（SO2≤10mg/m3、NOX≤50mg/m3、烟尘≤5mg/m3）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉锅炉（燃气）企业（SO2≤10mg/m3、NOX≤50mg/m3、烟尘≤5mg/m3）

	
	
	
	SO2
	
	

	
	
	
	NOx
	
	

	
	高温蒸汽灭菌线生产车间
	VOCs
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表2工业企业边界挥发性有机物排放建议值中其他非甲烷总烃≤2mg/m3、《河南省地方标准-医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3甲烷≤1％，氯气≤0.1mg/m3。

	
	
	NH3
	
	

	
	
	氯
	
	

	
	
	H2S
	
	

	
	
	甲烷
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、NH3-N、BOD5、SS
	生活污水经化粪池处理后用排入场内污水处理站处理后回用
	32.22m3/d（全部回用，不外排）

	
	生产废水
	COD、NH3-N、BOD5、SS、粪大肠菌群
	污水处理站1座（处理规模100m3/d），处理工艺：格栅+调节+膜生物反应器+消毒+中水回用
	

	声环境
	各产噪设备
	噪声
	基础减震，经厂房隔声处理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	高温蒸汽灭菌后的医疗废物：由医疗废物专用车转运至唐河首创环保能源有限公司处置。
污水处理站污泥：暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理

废活性炭：暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理

生活垃圾：收集后由环卫部门清运至附近生活垃圾中转站

	土壤及地下水污染防治措施
	固废及危废区域及地面进行防渗处理，做好“三防”措施。

	生态保护措施
	本项目在现有厂区内进行改建，不会对区域生态环境造成明显影响。

	环境风险

防范措施
	厂区设置80m3事故应急池，车间及天然气储罐区域设置禁火标识，配备消防器材，已制定突发环境事件应急预案并备案，按照预案要求进行定期演练，加强员工生产安全培训及事故应急处理培训

	其他环境

管理要求
	/


六、结论
	综上所述，南阳康卫环保有限公司高温蒸汽灭菌线新增处置病理性医废项目建设符合“三线一单”的相关要求，符合国家产业政策的要求，在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实本环评提出的污染防治措施后，各项污染因素对周围环境的影响可以接受。从环保的角度分析，不存在制约本项目建设的环境问题，评价认为该项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs
	0.952t/a
	/
	/
	0
	/
	1.19t/a
	+0.238

	
	颗粒物
	0.88t/a
	1.26
	/
	0
	/
	1.09t/a
	+0.21

	
	NH3
	0.218t/a
	/
	/
	0
	/
	0.218t/a
	0

	
	SO2
	0.047t/a
	2.1
	/
	0
	/
	0.047t/a
	0

	
	NOx
	0.19t/a
	6.72
	/
	0
	/
	0.19t/a
	0

	
	H2S
	0.14t/a
	/
	/
	0
	/
	0.175t/a
	+0.035

	废水
	COD
	0
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	氨氮
	0
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	15.75t/a
	/
	/
	/
	/
	15.75t/a
	0

	
	高温蒸汽灭菌处理后的医疗废物残渣
	5950t/a
	/
	/
	/
	/
	5950t/a
	0

	
	污水处理污泥
	2.03t/a
	/
	/
	/
	/
	2.03t/a
	0

	
	废活性炭
	14.5t/a
	/
	/
	/
	/
	14.5t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

[image: image5.jpg]9-1:
(BAHE)

Ok





附图一 项目地理位置图







附图二 厂区平面布置图

[image: image6.jpg]



附图三 项目周边环境示意图






附图四 项目与南水北调中期一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区的位置关系图

[image: image7.png]B 2 B REKEER AR KIRRIF XX 53 45 SR E

H2Z40K ISR U260 NZTOR  NPEOR 290K NZI00E NZHTR NFI20K NZIB0R NXMOR NFISCR 12I60K NX1T0R 12°180K

ek ek

0 Sk

e
3390t

R
3Rk

3w
3T

W sl
Bavk Iesed

ot
30

N0k
20k

U240K 2SR NZECR  NZTOR  IFOR  1290K  NZI00K NPHOR NXIZ0K NPBOCK NXWOR NXISCR NCI60CE N21T0K 12180

1:75,000
48





附图五 项目与镇平县赵湾水库及输水渠保护区位置关系图

[image: image8.png]B FaERer

[] ASFE—RERR
[ SRESEAERR
[ srEEaEeR

EEATEA

AR 741132420003
FAERETER REEATEANT
FERE: FRERESETE
EREESX  EaEREE
WR/KE:  TI354RATH

|

1. FIABARIEN, BERSLARIIR .
o AN, WESIASFELTFRZHAR
BFHBEGE; FNFHBAGERN, BT, |
TS RARNE, SEEASRAEAT,
2, FMLRBHAETRERE, REFE
RERRERES LSRN, BEMBINR -

|

1. RUEBENESEN, BAE=RUTE
BRRSCATE, RETRERERTE, 2 Al
FUFFRAEABFET ULHER, GHITRE
B3 (BEB2023F EXREAKIAR) BR.

EE
EE

I ARREST

B FAEMANSHIERE

BEEMEAR: X

O ENFRHEREN ESRAIL B AREMESRTALSRAIA LW
B, A7 4590

O ENRHEREN K6 B MALAFASTE (IUR) , BR300k
O EHERAOKME SHLAE

Q EHERAI0ME AESEE

O EmEmIME BeLE

O EHERAI0ME BAEFE

RSRARS: 18001030071 s EaES: 10100531

AESRTETIIn -

BT

B AFEANSERMET ER

5 ZHAT132420003
TR AEEEEDETE

&




附图六 项目在河南省三线一单综合信息应用平台查询结果

	[image: image9.jpg]



DA001排气筒
	[image: image10.jpg]



废气处理装置

	[image: image11.jpg]



燃气锅炉
	[image: image12.jpg]



医疗废物专用运输车


附图七 现场踏勘照片

附件一 委托书
委托书
河南汇鑫节能环保技术有限公司:
根据国家建设项目环境管理的有关规定及环境保护行政主管部门要求，特委托贵公司承担《高温蒸汽灭菌线新增处置病理性医废项目》环境影响评价工作，望贵公司接受委托后，尽快组织有关技术人员开展工作，按照国家相关法律法规和行业标准进行本项目环境影响评价报告的编制工作，工作中的具体事宜，双方协商解决。
                                委托方（盖章）：

2025年8月18日
附件二 建设项目备案证明
[image: image13.png]A BB E & SR

TE s 2507-411324-04-01-672297
B B & W FEATUKMR DN B B A

Al (EA) 2 B R GRA BAE

E RO B 91411324745768188Y

A BB RE: AELY

B OB M A AT L BT HOT O L A

B OB R

RBRRB AR R iR AR R, i BRI
gjﬁg)«tm‘ PSR AT R MR R, AR

WA B &K 63067

A AT H FFA (PRSI S H2024) BB
Tk, A AERMHKGME, &SR R 6.

BRI 54

1 BRAERVETRE, &R0 HRE AP Wk
AT 2, T H AR R S R RSN, BLERTE
HORT AL A MTEE, KSR BRI, RRAHRIE,
R RGN E Bl R & R RE) BE1K. STRTLUET

AFEAM: 2025%07H0TH





附件三 现有工程排污许可证
[image: image14.png]SB

HE 5 VF AT HIE
EHHS: 91411324745768188Y001V

B2 EHRIHRERAR
Attt S B L AR

FEERRANHER

4R EGHAL: AE A AR AT RE LR
TSR RIS EYIAE, BRiP

G—# 25 AR 91411324745768188Y
BEWHAR: H2022££04 8210 £20274£04H20H 1

s A D
RiENX: (FE) AEWESHRERE

RIEAHI: 2022404A21H

s N RN A2 FR B M AT A AR BE R T4 R ER )




附件四 现有工程环境影响报告书批复
[image: image15.png]i R4 R S R4 R S

®I M (2005 73 5

R SR B
KT < T BEYY Ak B L H
REERE R 1y iR

7 TE R B3R PR A 5

G R Rt (EETES EMAE PR E REDH IR
£ 5 (B ). BIETFER EEHE (2005)260 8 XfoAE 4
TRAE TR 0 BB (20050056 B B A (ks Ml
B, ZHE, HELT:

— BEMEERERRRANTEZN. EMHE (EE
WESTENAE PR B FRTERE S R Y. =%
iTHABEST EMAEA A 81/, TELAERGRAH S RES
TRy RE. #R UM E HARBRE BHRE

S Yo




[image: image16.jpg]K 555?/‘77&7]“; ﬁ
JR.FE 1 IRIE R A R 1 "
IR AT, REATFEARKFMEAFLELHER B2

YR, AT RS YL RE R L BAEAL, o
AAEHABEATRLE. BUES L. ARLEESS

?"
KE




[image: image17.jpg]B PEEIENE Ty gy
GRALTHIZ AT, fogh 5 4 g
G

S ————

W 4, % %) A 7 S R 438

FRMEY, WES kR L

(E) KBE D4 g B0 800 k, PABFESAFT
BRARER A BB 0% mmem A

(5) RBAT B, Wi B g, B2, B,
RENBP L AR L. W, 8, 55t btk BOTHS
L RFL AR IERATR. KB CPEAREPEER
| BTG RIABLD 6D I, WA f e B e 5 B 2 4 12 )

.

M. BB #ERSFARRATREZ RO TERP LIRS
| RTRFAN R, AR, RS 680 RERE <=
LB ME. HESTERASARKARE, WASHE O3
L MNAR) ARBRAREER A, LR I
| EMEEEER R F. AEALES TR,

A.AMEHTRZEARS EAAN. THMGMR. .
Wb RRABAEFILRAHIBTR. it ESHRNEE L
d B AT, 5 EHRMTE OVRIF R RN .






[image: image18.jpg]P PH TR S

FIHE (2017) 28

KT FEBHEE TERBRATR 23w H AbEE 20 sy
A ST F BRI 2 B i

HERIARARAD:

BB REGE TS ERRRHRERAT S G
(P FRR TR RARAE AR 20 MEFEY LS SRE
FHRYBREE) CGRMA) (BUFHR (REHY ), &
FEFRBNFERL (FGFF (2016) 81 8) Lgtx
FERE. ZHEFUERERD REATHH. RE (b
ﬁA%%#@%%ﬁ#&»‘«*ﬁk%%ﬁ@%%ﬁwﬂ
MHEY « GERTEFRRPEEAG) Skt Az,
ERABARW (HHETFRERPRAASNLE (2016)





[image: image19.jpg]45) BEFRATERTL, T3 (RES) #E T,

— RN B BN R (GREB) PEAI% A M
Foo A K. R ML Y, SR A 5 R R
AT HE .

= RAERARRMIREH AT LB AL (BE
Y . FEZHK TR,

Z. RAANATES (REH) #HGETIHREASE
i, BRERFERP RS EATER S ET. A
T. FEENEH, ARET TR AFER.

(=) MBI EARE (REH) PRfgXHE, %
PG PRIRT R SRR, HERE HERFER
FRUALEK.

(=) KE CREF) MEAME X, HHEZ LR
FREEKEAR. EA. BHREN. $FLE5L, UREKT
ﬁéﬁ%ﬁﬁ&%ﬂw,%mﬁmwwﬁﬁk,ikﬁ&i
BEXTHEA .

(2) REEARFETRESEFREE (REH)
&$M£%$.%l%%ﬁﬁﬁ%%%ﬁ&ﬁ-%&ﬁﬁl
BABAEE R, RREKEH, WRIE 24T BB,
RERRBATARBRD M, R KIS Rt )k
Lot 7 8 #&@i’ﬁ*%i&ﬁ%.‘ﬁ?ﬁﬁ;@;*&iﬂﬁ
LobeE S 15 4= ERHEUT I

LEA __i i




[image: image20.jpg]F%%ikﬁﬁ%%%ﬁﬁ,%ﬁéxﬁﬁﬁ%%&ﬂ
iﬁ%ﬁ.%ﬁﬁﬂﬁ%%%ﬁ%&ﬁ%%ﬁnzm

FE BB A WA A A OREEA. BREAAR
HAZEA. #agss) BRBABERETAE, 24
BERSTAUMRE. £%. BAHBEERIAS R
CRAT R A HHFRD (©B16297-1996) % 2 =4k
BRERMKER; M BAEE AT, K%, B85
ERRERHR (BRTRNHHATE) (6B14554-93) &
2 PERERERAAER; VOCs K. #E. HAEF
ERBBRSBEHAT (RET I WIE Lt AH s
FIFREY (DB12/524-2014) % 2 HERMRAEXER; &
MBS ESSMERE. B2, FAHEERREASRE (&
WAAE R KARRE) (CB13271-2014) & Hy3TE B
HEFRER.

N, BRARHRARE (BEF RN HGFED
(GB14554-93) & 1 =% (H¥ k) | RFEREE K,
AEARFFERAGYHT ALY (ThSVRIT 447
B (TI36-19) PHEXREER. FHRT (RES) R Y
WAELEGPEBEXER, ARTANPETATES
TRGRRHE, R EARBIIHTE, ARTE D
AR ES AL B A ARG L.

2. fk

e 7,

K. REEAERRA

~3=



[image: image21.jpg]RMRATHE, Wy BHEARAHE BE#
JAKED (CB/TI8920-2002) 4 ¢ MR AR RO
RE. BREWGLHM, THsp,
3k
M0 55 o 3 47 GRAR T35 PR A B
#ARY (GB 12523-2011) dpym . WEN RFHRA
ERE AT e ™ RERARE B HARD (CB12348-2008)
1P 2 RRNER,
4. ERE 4
ERENALBREARLROHN. —REFLE.
EEAREC— /T BEESEE . 0552200
(CB18599 -2001) % 2013 4 (FRHAE 2013 %
B68) PHAER, HFME =0 (BHK. Dk
CES DREZ 0 M 8 25 &
5. R E 4
R B A AR R IR 55 22 4R D (CB
18597-2001) & 2013 K% GREHLE 2013 44
G )PHRER, ARERBRLAR R RQABELR.
(0) BEFRARE ERSEAMK. WXEL (RS
#) amwmumutavn. LESS &3 F 1755
ARR, b!##ﬁ!b'&i RENLEF AP, wExt
EfEmzs. va. kld&ﬁllﬂt!hﬁtl’!.
M, t!ﬁlﬂl—#ﬁ]iﬁm&klﬂliﬂ. f o



[image: image22.jpg]VES AP S S

(i)ﬁﬁﬁﬁ&%,ﬁ*%#ﬁ&iﬁﬁﬁ«ﬁ%#»
ﬁ«E&WEi%ﬁ*%éi%ﬁ&ii»ﬁ&%&ﬂ!ﬁ.

W~ﬁﬁg&ﬁ,ﬁ&ﬂiﬁﬁmﬁ#ﬂﬁ%%%ﬁ?
ﬁﬁiﬁ%ﬂ$%&l%ﬁ%#%%,*ﬁ%%ikk*é
He FRENA,

o BORE MR, B B R R R
RBLEEXREHY, #RERE &5 RS A FAY
M. AUIARIN S5, FAREAMAF TR
B, SRR IR XM AR B AL




[image: image23.png]VB A AR SO

FAFE (20201 345

S TP HepAb B O HALHE 6 Wi
AL E RS B RS

HRERLFRA WA

(AR s 0 T A RS R AR A A A e B (8
BEEAEALETCEAE 6 ARMARAER LARARE
FRYRREE) GRIMAD CUTHA (RES) ) REAFE
BREHARBEUE. BOREFRETEERE AU ATHH,
el (REAREREXFRPE) . CFEARNPEATRY
D . CERAEFRRPEREG) FEEEAAR,
SEETAATEBLULE ( (20200 12 5) BEFAHF

.



[image: image24.png]At (& H) HE T

— RRENFRGAAKE (RES) FHASELR.
AL SR R A T F A0SR A S HOR RAAAT
AR

= AT EEE (XTI RARRREFERR MG L
FHBF EHAE) GRE (2015) 162 5 ) $HATHME &4
FREEANER, EHOFLEHEN CREH) . BUFER
AR AT LM, FBELRAT EN.

ARAE BA TR E CRE B REHEFARA RN,
RRERFRARP LG R TRE MK FAREL. FHH
N, RRATT R AL

(=) B SRR G CHEB) RME X, ELH#
TR Ak SRR, ARSE LR FRAR P B
BER.

(=) R CREH) PAREXM, HFERRIEE >
EWEA B BEEY. REEER URERTHESRE
FERAYH, RIEE 6B REE, RARBRR AR
.

(2) SRERRPETLRTEFBER (55 REX
RETR, WEHF LT ERFREE SRFRIBRRA
FEHAE, RARHHE, RRAE SRR ERA D

Za-




[image: image25.png]TR E R, ARAR T R BB, FRER
HAMERERREMAOHTO. EAMFUTIHE:
LER
FRERASTRE EHE, ART EANERE
FRUBE R, ARAR DI AETEREEL

=
M.

AFHRTFANAARESELER MEERR(ART
Sl AHHATR) (0B 16297-1996) A XARER CEMBEHR
BT RRAIAD (GB18484-2001) & IMAMFRER. RAR
EEBAEEAHERE (KT R G SRR GB
16297-1996) MK AREMER. FHRT (REH) RENTE
DABFERBAEIR, RRLLGFPERATRATRAYES
B, FHOLRAS SRR TRATHE, ARTE LLHP
LR RES B 2t T

2 Bk

R I ATT R R, [ RHAR AR R EATET
. AFEREFEREKELBERR CRTHAREAA
TWRAAARD (GB/T19923-2005) o 1 FLAEH HA HAK
FARBEUR CATHABEAR AT RAKKRD

(GB/T18920-2002 ) 1 AL My b A HBU™ M AR IRAK
. ABETEABA, T



[image: image26.png]LR

B RRAEHRAT A TH TR F
Y (6B12523-2011) Bk, BEMFRFEHR (T
AT RIHRFRHATAD (CB12348-2008) K 1% 2 KKK
FRERMUEMXER.

4. BREY

BHEHRLBZEABEELHA. —REELE. BF
TR BT B 07 AL 35 55 e AT I GB18599
- 2001) B 2013 £EHE (FRIMAE 2013 £4 36 5) o
LIS 2 9

5. R B

RREHEARE R (EREHEESRERNRE) (6B
18597-2001) B 2013 S5 (FRBAE 2013 £ & 36
F) FMAMRER, FORRMIEA TR B RTAE.

() BEFFAGEERE SHEHE. ALEX HEH
REOFARG EHEFER, FRRLTASELHE,
REAEREEF LN BEREP, DEAELER RN
EE, RN, PHERTRERR L.

(E) ARERRE, FROBUEBENR CRES) f
CRRRE B RIS BRFHER) RUHBHER.

()4 EWRER. REIRTAH FARET R




[image: image27.png]HREAFRRR T HERER, B R B R fRAITR
RERHAT.

. HRE SRR, AR EA. RAGRETILRT
R RREE A BAEA S, B Y EH R A TR
YT AL AN 5, BHORE AW IR,
ETRHHF O RRR LT

o, R E R RAETLR F AREEARTAR ZFB”
STHRBY. TR TEEAFREBHE. MR TLETR
BAFTHHRE XA ES KL ARAE EHTRRBRME
WER, PERAZHEHEEEE.




[image: image28.png]Eih: FRF

BT SRS HAE WN49ABEFL

e





附件五 现有工程验收情况
[image: image29.png]HR / BRIE /| BRWE

+ FRERHE

#

1

2

TEER ERESUER
AR ET B SO BANBOE SIS R IMAEIRAR

AR DMAARAS BANE0METENE 4 RFHREIMAERAR

prisieaieuiny
FIRSREPRET B RSN

FIRSREPRET B RSN

BIEATE

2023-03-03 10:23:24

2018-02-10 08:59:41

1R3zAdiE)

2023-03-03 10:53:00

2018-02-11 10:07:26

RIS

BigZ

BigZ

#fE
4 1 BT

4 1 BT

10/ ¥ H2KER






附件六 现有工程例行监测报告
[image: image30.jpg]o R

191612050225

#2025

TFL AL

T H 5K

LR/ [ES7R

8268 PRGN
*A' v F.s ol
B8 Yﬁ!ﬂ *ﬁ =
FRKEM [202503) %5023 5
4 PH B IR A R ]

: FEPHAE DIRAR A F 2025 EEHATHEM 3 AD
iRl




[image: image31.jpg]TiH 4R FRRTHRAE R AR 2025 FETRT 3 A

ZAEHAL: BIPHR DR IR A

ZACRArME: BUOP BB BN

FHAREK: BE Hi%: 15537706050

RIAE: RS
KRR ZFEr

KM BER: 2025403 13 H

AR BAL: MR FLR IR S B R A R
RIFUEPHS: 191612050225

Hudib: BEPH T ZEIR X R AEHAT 5 SHEONEE

BRAN: HRET kR G 0377-61176688/63163180

%EM i AR %3 5§
1.

B%ﬁuﬁ&yw Hions3 v

yAR \ U797\



[image: image32.jpg]FE/REM [202503] £ 023 8

1 #ER

B R DIMRA PR A R (ZRHE, TR FERA TR 2545 PR & T 2025
03 H 13 ARNZA & BRAHET T RS . AR D25 5 5 I R 1
B, Gl T AKIR .
2 RWAZE

A YA N 25 LK 2-1,
*2-1 RUWAZE KR

RMAE | Rk RWTE K
EBH (B AWE. Wk, ).
DAOOI BECHERCTT | SR, SRS, 2. B
R Bifksl. H 3WE
B BERBH R, k. Uk, TR, 7. | R 1%
RN T B, UL, BRI,
MR
XA ABRA, -
FAS | FRE 3 AMEA 3 WK
B FRER B, R BEN1X
3 R AR
M 7595 B A FIAX 28 W2 3-1.
31 AR —
HREkE | RURE v RWABREE | RHE
?g‘f% 52 75 e e A
e | R /
e eres | GBIT 16157-1996 (R f&#)
Jg\ YE‘EZ) e BN
B R PR (o | IO
w | M i | ] /
HUR KRB AR (2003 4F) k. QSBE";&;"(’)‘:S
B ey | BETRREA RACHENRE : _—
A s AR H 693-2014 mg/m
- s RS —RRINE &
=TT | et 1) 57-2017 3mg/m’
B REE S Gk SiRm | ETRT
R ey L CEB1055 1.0mg/m?
€ HEEL H 836-2017 YQSB-2024-138

# 1 0kem

. A o\

Vi



[image: image33.jpg]FEARHM [202503]) £ 023 S

(B R3-1 REHEAEANE KX

RUAE | RATE Rk RUPEBEYUS | RHE
AL | BB REES SR PRAERR | MG 0.07mg/m®
BEE | BRMEE SMEESE HI38-2017 GC-6890 SRR
= I ARES AME MERRA | L4 W6 DSt
Sy IEIERETE HI 533-2009 M Uv-ssoo | O25me/
- HETEAMES RAMWE =4
. AR ks B 1262202 ' !
v TURA WA L o
Bl |3k Comeuiong o | EEELERE o
JREEAMR) B SRR (2003 45)
W [El B E IR WS BRI E A S /
i s 8RS BRI HIT 398-2007 & QT203M
s BB RSP RSMIE PR | B RS 0.2mg/m’
HBAMRRREE  HIT30-1999 FEit UV-5500 | e
. | FMETR SR PLOREHER SRR | S G
TR | e U HI 6042017 GC-690 | 0-06mg/m’
AR | FRG | T o, PEAETREEHN | UleER | o
PR MR | E EHESR-SUR G HI 6042017 GC-6890 L0fmg/
s [ 75 FEHE R P RS IE PR | A R et 0.03mg/m’
HE L HI/T30-1999 gLk Uv-5500 |
4 R R B ARIE

4.1 B EAT BRI AL, GRUESA I R ALAT i MR RS L s
4.2 K753 R [ R AU BOARAE T v AN R B R B4
4.3 PR IACES 20 T BRI T TR R /AR AR RO A, AR T &b T 2%
TARRE: BUAKRIEE (CRULR. BA ke MmN Ei
TTREHE, BRSSO
4.4 PESRAEANGRATE LA K ) 2 it 4 o 2 R 42 ) U B (AEE, S0 2%
P AR 2 10% TATHEA T, [RIRS SRS (15258 . ARERE ST 45 R £ 4 1t

P REH
4.5 SEHFEIAEE

27K R AR 77 R

4.6 6 I Hod AR AT = R A AL

W2 AR

1 25wl ==l



[image: image34.jpg]FERRM [202503]) £ 023 S

5 KGR

5.1 AHBESRNGERHE 5-1. 5-24 5-3, 54, 5-5.

®5-1 FARERILER

OO o | B | HESORE | HEdodek | ER | AR | MR
RREN | WM H Pk | (Noth) | (mgm?) | (kgh) (6o %) | (mis)
1 | 37198 44 0.16 15.6 2.9 12.1
2 | 37816 4.0 0.15 16.2 33 124
kv
3 | 36344 3.5 0.13 11.8 22 11.8
Bl | 37119 4.0 0.15 14.5 28 12.1
1 | 37198 527 0.20 15.6 2.9 12.1
JEFE: | 2 | 37816 3.72 0.14 16.2 33 124
S 3 | 36344 4.82 0.18 11.8 22 1.8
¥E | 37119 4.60 0.17 14.5 D8 12.1
1 | 37198 0.86 0.032 15.6 2.9 12.1
DA0O01 2 | 37816 0.68 0.026 16.2 33 12.4
MSF || &
03HI3H o 3 | 36344 0.98 0.035 11.8 22 11.8
HE | 37119 0.84 0.031 145 2:8 12.1
1 | 37198 0.80 0.030 15.6 2.9 12.1
2 | 37816 0.66 0.025 16.2 33 12.4
AL
3 | 36344 0.53 0.019 11.8 22 1.8
PE | 37119 0.66 0.025 14.5 2.8 12.1
1 | 37198 0.74 0.028 15.6 29 12.1
2 | 37816 0.52 0.020 16.2 33 124
i
3 | 36344 0.89 0.032 1.8 22 11.8
B | 37119 0.72 0.027 14.5 2.8 12.1
K 52 HHLESRILER
foallI=E ] Lioe [F=E VA RWTE | R BAGR
1 478
20254 | DAOOI S | RS 2 309
03 H 138 Herg (&4 3 199
B 329
%3 0 36T

F o |



[image: image35.jpg]FE/RRM [202503] 5 023 &

K53 FHRARSRAULR

R | EAWE | HBORE (mg/m®) | HEgGER
BAUEY | RWKL | RSB Bk | (Nm'm) | SWME | P | (ke
1 1713 4.1 43 7.0x103
2 1583 43 4.4 6.8x107
EoeTLy]
3 1763 45 4.7 7.9x107
Bifg 1686 43 45 7.2x10°
1 1713 5 5 8.6x107
2025 4 TR | 2 1583 3 3 4.7x1073
GAIBH | fgn | REE 3 1763 7 7 1.2x102
B 1686 5 5 8.4x10°
1 1713 24 25 4.1x102
2 1583 15 15 2.4x102
REN
3 1763 21 21 3.7%107
Bt 1686 20 20 3.4x1072
5-4 RS BRI 45 R
g 45 R
s UR=E:] i/ [F=CIA RHTE | Rk THEEME (B
1 <1
2025 4 RR[BHSRD RSB 2 <1
03 A 13H 3 <1
REARSL: WEEH, ERA: K, Ri#E: 2.1~2.2m/s; @A 13.1~13.4C
FATUBL I 1 1) 30min.
£55 BABH
: Bl | EARE SR HER | foE -4
RNEN | #MaR HK | (Nm¥h) ©C) %) (mis) (%)
1 1713 110.3 5.1 5.7 42
20254 | KRB | 2 1583 106.9 43 52 3.8
0A1BA| HRH 3 1763 1118 47 5.9 41
B 1686 109.7 47 5.6 4.0

AT W



[image: image36.jpg]FER#M [202503]) £ 023 5

5.2 THRESENERNE 5-6.
#5-6 | RAEARESKNEG R

wwem | wwmn | o PREEE o -
1 1.49 1.60 1.83 1.87
(mqg‘/‘iﬁj) 2 1.50 1.78 1.90 1.76
3 1.48 1.84 1.84 1.84
1 0.13 0.36 0.30 0.26
2025 & 4i:§n§fé 2 0.12 0.33 0.34 0.31
03513 H 3 0.16 0.34 0.42 0.38
1 ND ND ND ND
(m%/i}) 2 ND ND ND ND
3 ND ND ND ND

[EEM: FRA: KL
ik: 11.8°C~14.9°C;

THE: 99.52~99.86kPa; KUH: 2.1~2.7m/s

Y 1, GESE “ND” RRRIGERMET LR R
6 BLIZRAE RUAL B AR I
6.1 BUAFRAE S

%5 W k6H

N 2, A%/



[image: image37.jpg]FE/RFM [202503) £ 023 B

6.2 RFEIR

***jﬂ%%ﬁ***

F6 W I6W

1

NI



[image: image38.jpg]LY R
191612050225 %K

202558726 FEITIEA
B oW ok &

FREEM  [202505)] #5016 5

ZEEAL: BB IR BR 2 7]

WiHAFR: FEPHE DHRA IR A F] 2025 4EH AT (2 )

KI5 - RACAT I

QAHE L



[image: image39.jpg]B AFR: FREEIMRA R AR 2025 4 BRI (2 )

ZAEHAL: BIPHEREIAMRAIRA A

ZACRAr bk BT B LB

THHTREK: & Hi%: 15537706050

RMAR: BAK. RS EE
KR ZFER

KW E#: 2025405 H 09 H

KL EAL: RS RA M AR S5 A PR A 7]
BRIFB%S: 191612050225

Hutik: PEFATSEIRX ARAEHA 5 SHE/HE

BRRAN: TR AR HIE: 0377-61176688/63163180

ws: JR4 wp A 5% 3% @\

Bl »opt 117 A a5 E%:M.ﬁ“l(’

[N g\



[image: image40.jpg]FE/RHM [202505) %0168

1

SEFAPHRE DIARA PR A Rl 0ZRAC, I REFE/R A TR S5 45 IR A ] T 2025
405 H 09 HXZATRAK B WA AT T RAEIN . AR 25 R
BB RAER L, G T AR IR o

2 K

WE

A YA N 2 K 2-1.
F2-1 RUAT UK

BUAE b2 (PR A iz (b=] o2 (P59
pHffi, ¥ FTEE. AHAENTEE.
RSN | RE. R, ERBEE. SRE B | s wR
Bk T B BE AN SR, BE | w1 %
HKAMED ETEE, AR
5 o o ERBH GRE. FE. BE. 8. ) .| 3WE
HALER | RASHBPHAR D . B ol 1 %
LERE NS,
TagpEs | PR 3 A M % éﬁf/f;
TR 3 At R ;
M PR Im SR A iy
3 R R A AR
HREI 7732 B A AN 8 W3 3-1.
F£3-1 RPHEREHNS KRR
RANE | RAHE o2 (pips RS KA S R H PR
g 3 fE#5R pH it
" KR pH EAIE A%
pHfA pHBJ-260F /
HJ 1147-2020 POeR 0 s
& KR EHRRARE %R | .
WEE | EvE HI 8282017 A5l COD iM% | 4mg/L
gek | REAM | AR FHLELBRE (BODs) %ﬁfﬁ? —
WA | Wi WSS HIS05-2009 | yochoo0, | =
; KB AR E BERA S | BT R
BR | Sk my 5352009 B Uv-ss00 | 002mel
i KR WALHIWE Bk it
B | ik GB/T 7484-1987 PXSJ-216F .

%10 5T



[image: image41.jpg]FE/RIM [202505) 016 5

(8 R3-1 RUHTHERERRE X

BMAUAZE | RUGE ioa/ppv BB ERS | KRR
SR | KR FxmEBOME Swgms | SOVHE
WBE | HI347.2-2018 g
KR WS RA S MW E NN-22 | Boha] Rt
BRR | s-10% —pamtbE 15862010 | it Uv-ssoo | ML
BR KR K. . @ 6. 0B B | EEspkan | 004l
Bk @R | THOLE HI694-2014 AFS-8520 0.3pug/L
BE | km W e B WRE ETR | ETREHEE | 00SmeL
sy | BOPEIEEEIEGBIT 7475-1987 BEit AA-6880 | g omort.
ks KR BT RT3 | AT A6k 0.004mgL
- BRI RS GB/T 7466-1987 i UV-5500 :
s KEL A ERE ZRBRBE =y | %5 W46 0.004mg/L.
i JeLBET: GBIT 7467-1987 B Uv-5500 | O™
R | B B 5
;‘ﬁﬁx‘ﬁ TS RWIRAETT 10 /
e e | GBIT 16157-1996 ( KAk i) BHRARINS
HEB b2 S 9) ikl
!E’% BR A EEERREE (SRR M3 EM-3088
L e I I el
EFHB R ER (2003 46)
B 5 QIR EAR BAmaie
BRI | v 1) 693-2014 3mg/m?
TRER TE WREE MO e
Wl | (SRS (B igfj“&i‘g(ﬁ 0.001mg/m’
P [RIHMRD BB S (2003 4F)
Ej’; = HEEAAER AlE MERRA | L4 W68 6.01 5
i SR HI 533-2009 SefEi uv-ssoo | 01mem
FEESAES RAMUE =4k
RURE | gt ik H 12622022 ! 4
SR | Tl RS AR (5| T
et - AWAS688 /
A | WHETTE)  GB 123482008 SRR o
4 RO R B A

4.1 & HA EAT I AL, RUEF R T LA B R PR AT Ll 5
4.2 K077 iR F R A (RO Rl 2, AT A R 26 1 B R AT B E 3
4.3 JIT AR ISR 2 v 3 RS /R HE T AEAT R8O P, ELASH 48 1 4 T 1 3

E2WHSH

')

= &



[image: image42.jpg]FE/RMM [202505] 8016 5

TAERE; BRI EHE pH TF R E RS ST RHE,

KEHELE R A%

4.4 FfERREAEAORAF LA e i) 2 SIE i R B3 R0 B LRI, 51256 % A0
IR AL 10%FATREHT, FIRRICE HSR%. bRl Ok, ERER
) M. BEAIAR CRESE) TR, PG R A

4.5 SEIO IR, 2K, RN AR TR R

4.6 I B A AT = R AR

5 RgligR
5.1 BRI R I 5-1.
51 BARNSER
RMEW | RMAG | RESE 1 nf’ﬂ&&%f i
pH (E&EH) 73 72 73 /
pH &
K (°C) 224 227 229 /
HETFEE (mgL) 17 36 24 26
THAKFEE (mgl) | 5.6 10.1 6.5 74
HA (mg/L) 0.890 1.51 1.20 1.20
ALY (mg/L) 1.16 1.63 1.30 1.36
20254 | makhbrm | FOUBERE MPNL) | 4.0x10° | 54x10° | 32x10° | 4.2x10?
0SHOOH | BAMER | past (mg) 003L | 0.05L | 003L | 0.03L
HR (pgL) 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L
HH (mg/lL) 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
HE (mg/L) 0.006 | 0.014 | 0012 0.011
A (mg/L) 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L
SR (pg/L) 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L
ST (mg/L) 0.25 0.36 0.26 0.29

FE: WKHEBOA R A K SR

B3I HSH



[image: image43.jpg]FEREM [202505] 55 016 5

5.2 AHLR-RWERNE 5-2. 5-3

52 FARRSRAGR

RIEW | B | g |5 XL g g
SEHE | FrEE
1 1576 24 25 | 0038
Y 2 1685 14 15 | 0024
052?;5"55 iﬁ%ﬁb s 3 1468 2 3 0.032
BE | 1576 20 2 | 0031
X 5IFHALESSH
smam | wman | o | TOIN B | e | o | o
1 1576 | 1394 | 74 5.9 46
w254 | RemE | 2 1685 | 1375 | 738 6.3 4.1
0SHH | FHAH | 3 1468 | 1358 | 82 5.5 44
HE 1576 137.6 78 5.9 4.4
5.3 THLUESRMEE R WL 5-4.
R 54 | FEAGRSRPG R
wwen | wman | s TR
1 ND 0.002 0.004 0.001
(fgxi 2 0.002 0.005 0.008 0.004
3 ND 0.001 0.002 ND
i 0.017 0.031 0.048 0.040
ot g mjmj) 2 0.023 0.046 0.069 0.058
05 A 09 1 3 0.014 0.029 0.050 0.035
1 / <10 <10 <10
aﬁﬁﬂ% 2 / <10 <10 <10
3 / <10 <10 <10
REHKM: RR: TR, ERAE: K, KE: 2.6~2.9m/s

Rilk: 19.7°C~24.7°C;

S JE: 98.31~98.91kPa;

W4 ST

\ G W2/



[image: image44.jpg]FER#A [202505) £ 016 S

5.4 W R IISE IR 5-5.

R 5-5 | TG R R
" RS A P Leq [dB (A) |
{

Lioa/(1=E ] Lo [Pt A B &
R H4h Im 54 43
2025 4E 54 1m 54 45
05 H 09 H P54 Im 56 44
46544k 1m 52 45

W 1 GRE L7 . “ND” RIS RUET R R .

@: * LR 2
@: BHLE PR 3

yig

o G
wns

***ﬁ%%ﬁ***

5 W HSA

5B



[image: image45.jpg]1 % 4 9 Bl
& A EE B

HEA4S - )18 2050225

”\*
BB SRR HRAT <§§J
i mmmAEﬁﬁmmamna%%iy

AEMAfth, AT, kA i AL LA EDA A6 R 6 3
%k%%,%i%ﬁﬁ‘@%i@%&%&mﬂﬁﬂi%ﬂa
He BeAe A BEFANAES M,

5\§".
N
VFEI A AR SAIE H

@ O,

.o
191612050225 RAEHLRE IR 35 W B

W 202507812610

%F &, g &&%\%@ﬁ:—#\ ATBURHAAE #h K

ASESS 1 SAEA TR T RS, 4 b e AR SERE e A 2.






附件七 2024年度土壤地下水监测报告
[image: image46.jpg]191612050225 y /-
#4#2025%87268

A

R [202406) %5 096 5

b KA

ZHCHRAL 5 PH B PIMEA TR A 7

T H 4 %K. FERHE DIMRARAF 2024 £
3R oK B AT IR

oalllE=1R ARl




[image: image47.jpg]T E 4aFR: FEFERE IR RA R 2024 FA3BAM T K BT R

R ERREFRRERAR

FnBAl: BT EELE

FHEHRE: B HiE: 15537706050

RWpZE: . K
RAER: ZFEAR

R E#EE: 2024 4E 06 A 26 H

TR AL, R/ RS A R AE
BRIEP4S: 191612050225

Hibk: FEPHASEIRX AREHN 5 SHE

BERN: FREIT BEZR HLiE: 0377-61176688/63163180

zﬁa:%’% Wb FR w28 5 F

E%:hbp 7 ’} B%:W‘?"/ H#: 024 o). l}




[image: image48.jpg]FERIM [202406]) £ 096 5

1 HER
SR EPMEARA T NI, WEF/RRRS AR AR T 2024
406 H 26 AXZAT M. i TFAKBHT TR, RIERNER LI
KRGS, il T AR -
2 RWSITAE
AR N B AR 2-1.

*2-1 RAAT—HR

BAAZ | R0 A e (byz] RFR
FERX @, BURIvk, VEMRE, WIRT Y. pHE. SR,
W3E ERMEAEA. B, |y, &% & | & 8.
A ERERMYK. AETREGEN. AR, &8 (UN
K L H) . Bk, B, TEREREE (AN | BEERER (ML oW1 %
e Nit) . S, iy, By, K. B, @ @, |
B OGS B SRR R, K. BE
i K (HIEFR R EATAE B A s e KU B bR v
GRIT)) (GB36600-2018) & 1 71 45 HiEATH
3 RS E AR
I 7 v B A AR LR 3-1.
£3-1 RWHERMEHIE R
RAAZ | BITE e (W73 RUNBERS | KHR
AETER KA RS i B8 4 W4 - -
mE | BEERTpEERG] GF -850 SO, /
HEH 35) GBI/T 5750.4-2023
AEERAKAERIR T % B 485
AR | REERAYERER (61 KAk & / /
SFIEWRE)  GB/T 5750.4-2023
EERAKIERI T E 54 85 i
W | B RRAE R (5.0 VEME BN Y%ﬁﬁﬁf& 0.5NTU
K YEAR/R D HHRAE) GB/T 5750.4-2023
B R ERR T 480 -
TR REERNEER (7.1 AR LY / /
BEEWER) GB/T 5750.4-2023
5 {E#E pH it
KR pHEMMIE BkiE
pH{E g pHBJ-260F /
e—— YQSB-2019-054
L KR SRS ERTE EDTA W€l BAREE /
' GB/T 7477-1987 50mL

FIAHKIW



[image: image49.jpg]FEARIM [202406) £ 096 &

(%) ®31 RAFERLARR—WR

RARE | BB E iod/ ik o2 Ve Y &k R
TR 0.018mg/L
KR THHEF (F. CI'h NO2» Br. — 0.007
KD | Nos- Poc, SO, 502 Ml B | Tt .
B | Tk HI84-2016 g 0.016mg/L
EAi] 0.006mg/L
% KR EEmlE EETFRESEE | BB et 0.03mg/L
g BEEE GB/T 11911-1989 it AA-6880 0.01mg/L
il KR 4. B 4 ERE R | RS | 0.001mg/L
B | SPENEEEE GB/T 7475-1987 Bt AA-6880 | 0.05mg/L
AEREAKARERR L BoHa: &
B | BRRSEIER (418 BRES Dk %gf&ﬁ;’ggﬁ 0.008mg/L
JeBEEE) GB/T 5750.6-2023
5 KR ERMEIE &-BEZEWARS | RIS
BB | yoyemevk I 5032000 it Uv-ssoo | -0003melL
WETE | KR PSS FROEEANNE LRE | R REE 0.05mg/L
HEMR | 466 EE R GB/T 7494-1987 i UV-5500 .
WRTER [T AKRRR A B E SR HFRF /
Efs | W% DZ/T 0064.9-2021 FA2004
WK AR KRR s B 7 WA
BT (4.1 BERRIEES BAREE
BRE | oib mitmEmemwE 25mL 0.05mg/L
GBIT 5750.7-2023
KR REMIE NRRASEREEE | EIT RS
AR | 15352000 Rt Uv-sso0 | 0wk
KR BAcrlE TREESGEE | BT e
B | 5 py 1226-2001 Reit Uv-sso0 | o0melL
o KR BRAKIE KERTFREME | BFRIS6E 0.01mg/L
JEREEE GB/T 11904-1989 Frit AA-6880 A
A YRR KRR ik 5 S H
Wit | MR (71 W SRR | oG | 0, 00mgt
R SRS GB/T 575052023 |
YRR B KARERI i 5B 5 #ia ]
it | DEE AR5 i BRRERL | o | g
SRR GBIT 5750.5-2023
TR | AR ERESENIE S | RITRSIE 0.00Img/L
A | GBIT 7493-1987 FEHF UV-5500 |
B KR AR TR, 4 4 0K .’ 0.1pg/L
RN CEMaED | T PE 0
B | RERRER QD) 1pg/L

B2WHIA



[image: image50.jpg]FEREM [202406] 5 096 5

() ®31 RFFEREARE R

RANE | RAUTE Rk BRANBEES | KRHR
AVER KRR T 5 6 #4: -
" LEMARESBEG (131 % G | BTG
BOD | = ey o St Uv-ssoo | 0004meL
GBIT 5750.6-2023
& 0.04pg/L
Eﬁi KIR R, B RE. B, BMOMIE R | BTUOO6ET 03ugll
FOLE  HI694-2014 AFS-8520 | o
K I 0.4pg/L
SRR | kR mrrafRnlE mEs | Aumesy | 00T
TEAL R HA g% HI 620-2011 GC-2014 0.03pg/L
R XEp0NE TRAHEN | THESK i
H% ¥ HJ 1067-2019 GC-2014 gl
* AR R B WL B s s st | 0.002mg/kg
HRE R F IO il S
it HJ 680-2013 0.01mg/kg
W | tmmE 9. BONE GREPET | BPRksy | 00mgke
gt A IEIRER: GBIT 17141-1997 | JGEEH AA-6880 | 1 mo/ig
@ | ERAVRM A S B B 8| popins | Imeke
BRI 5B R TR i o e e B i s ————
B HJ 491-2019 KB AA-6880 | 3mg/kg
TIEAFRY AMBHTE BE 2
B O | MBI KERFREIIIE | ot | 0smelke
. HJ 1082-2019 R AA-6880
TEAGIRY EREE VR E S EREAL
WELBR | pasm i B 7412015 GC-2014 0.03mg/ke
TIHAPIRY ER AN E SR Y
B | maysmeins HI 7412015 GC-2014 LiRags
THAGRY EREENDONE | Snanimisi
S | RS/ S G- TR GCMS-QP2020NX | 0.001mg/kg
HJ 605-2011 (11800220110061)
LI=RZ | LRAVBH FRIEADMONE | UREEN | oo
| Tz M G HI 741-2015 GC-2014 NS
2=z | LRAUEH BREAATNE | UREHK | oo o0
Bk | TIR/AMERRE HI 7412015 GC-2014 L BEAS
TI-—RZ | TRAYEH BRIADDONE | VREEK | oo
¥ TZS/AUM L HI 741-2015 GC-2014 ISR

BIMKIA



[image: image51.jpg]FERHA [202406] 5 096 5

() #3-1 RIHEREA IS —RR

RWAE | RESH R e |
LT | e o gt 20 | aaaots. | 00SmEe

ox é%ﬁﬂg%ﬁf?eg@ﬁﬂﬂw e | 0oosmene

TR | L e o ana0ts | ccaots. | 0006mgis

AW



[image: image52.jpg]FERIGM [202406) 5 096 S

() ®31 RUHERERAKRE—WR

RAAZE | QURE R v RSB ERS R PR
R 0.1 mg/kg
B % S 0.09 mg/kg
2- 5y 0.06 mg/kg
ES R 0.1mg/kg
A | LRATRS FERRA N | R ORR | 0.mgh
ZFH b7 WiE AR EH-RE GCMS-QP2020NX
8 HA | HIEI2007 (1180022212059 | 2meke
K;‘%&]ﬁ 0.1mg/kg
JE* 0.1lmg/kg
:Xgi[a,h] 0.1mg/kg
BiFF[1,2,
3—(:({]'[:’2* 0.1mg/kg
P HIEAURY) R AN S 0.007
- & TRZE/SAHEEE HI 741-2015 GC-2014 mg/kg
W e RonamE
4 RWRERIE

4.1 BEATER AL, RUESHEI S ALATE AL T LA
4.2 Kl 77 1553 Fi) R AR OB 7 85 LI R B IR REAR A A TS
4.3 FrARIIACE 2 B T TR B IS ROV, A SRR A AT
TR LRI A A0 T IE % TARRE:
4.4 B R R S AMRAT S A I AR R B P2 A SRR
4.5 RO BHR T SEAT = S AL

5 RdlgR

5.1 HRKREIILE R RE 5-1

BSWHIN



[image: image53.jpg]FERBA [202406] 5 096 S

x 5-1 i FAKRFLER
Rl s RRFIS R
Kol RWBE T X A s I~ X LS
RZ 112.33816 RE 112.33857
Jk& 33.01822 Jk4 33.01890
B (B 5 5
AR (ER4H) * %
VEME (NTU) 13 1.6
PIBRTT Y (CREHD x x
- pH CEEH) 73 7.5
iR (°C) 174 17.8
HEEE (mgL) 170 180
ERtESEAE (mg/L) 208 170
HERE (mg/L) 22.8 23.4
W (mgl) 31.6 7.13
B (mg/L) 0.19 0.22
& (mg/L) 0.01L 0.01L
# (mg/L) 0.018 0.024
062 (}?42?5 # (mg/L) 0.05L 0.05L
# (mg/L) 0.008L 0.008L
RS (mg/L) 0.0003L 0.0003L
B FREEER (mg/L) 0.05L 0.05L
HEE (mgl) 1.40 1.28
A& (mg/L) 0.025L 0.044
A (mg/L) 0.003L 0.003L
# (mg/L) 311 21.8
ERHEREE (mg/L) 0.024 0.023
TR (mg/L) 1.49 0.793
FMHY (mg/L) 0.002L 0.002L
A (mgL) 0.455 0.264
B (pgld 133 9.6
& (pg/L) 0.04L 0.04L

BOMHEIW



[image: image54.jpg]FE/REM [202406] £ 096 S

(%) Fs51HTFKEUER

Bl S RRNSER
- L, FRAENF | | KRR
Tl (pg/L) 0.3L 0.3L
i (pg/L) 0.4L 0.4L
i (ug/L) 0.1L 0.1L
G (mg/L) 0.004L 0.004L
062(});‘42?5 # (pg/L) 1L 1L
=EFE (pg/l) 0.02L 0.02L
PEALTR (ng/L) 0.03L 0.03L
#* (pg/l) 2L 2L
B# (ug/L) 2L 2L
W LRI EAINGS R T R R
5.2 HIERMZRIE 52
252 RAEERIER
R AR R R
0~0.2m
el s s e I ziﬁ; 112.33876
J” X pydb& 33.01790
1 T mgkg 1.7
2 i mgkg 0.14
3 & (75 mgkg KA
4 Ll mgkg 32
5 L4 mgkg 252
6 K mgkg 0375
7 L mgkg 17
062‘)’;42?55 8 ISR mghe S
9 £t} mgkg KA
10 A e kg ND
11 LI-=8® 2% mgkg A
12 12-Z8 2k +F | mgkg AR
13 LI-—8 2 mgkg AT H
14 12 —5Z % mgkg FA
15 R-12-—8 5 mg/kg R

BTIRHIM



[image: image55.jpg]FERIM [202406) £ 096 S

(%) ®52) KALERALER

WP AR RS R
RMEH | pe RWBE s RZFE 0-0.2m
T XAEEZ 112.33876
"X Adk£ 33.01790
16 ZEAEL mg/kg Rt
17 1,2- =8 E 5 mg/kg KA
18 1,1,1,2-UE 2.5 mg/kg A
19 1,1,2,2- U Z 5% mg/kg R H
20 U mg/kg FRA
21 1,L,1-=825% mg/kg Rt
22 L12-=8/Zk mg/kg AAGH
23 = v mg/kg A
24 123-=8 Rkt mg/kg R
25 v mg/kg KAt
27 E i8S mg/kg KA H
28 12-Z8%E mg/kg FRA
29 14-Z5F mg/kg A
2024 & 30 K mg/kg HRA
06 126 H 32 HIZE mg/kg P ot
33 A FHE | mgke R
34 A-ZHEKZME | mgke RA
35 B 5 S mg/kg ND
36 e mg/kg ND
37 2-5E* mg/kg ND
38 I [a]B* mg/kg ND
39 F I [a]tb* mg/kg ND
40 FF[b]TRE* mg/kg ND
41 F IR mg/kg ND
42 JH* mg/kg ND
43 T FF[a ] E* mg/kg ND
44 BiF[1,2,3-cd]E* | mgke ND
45 E mg/kg it

T GREND. R R RMERET AR R R aE, TH

SR ARG IRATAN, AERESRS: WHA--34-24010044-25-JC-01

®8WIIM



[image: image56.jpg]FERHA [202406] 25 096 S

6 BUIZREE AN R KR
6.1 BUHRFE S AL

AN



[image: image57.jpg]LR LR N
#EI\EIES
Lﬂé%ﬁ%‘y@’f’omza

B TR RS A A ,\

M, WRTARSS &nmvmvm

ZFE, AL S%Q&# AT HCE AR 63
Aftiede s, AFHE, h#Aﬁiﬂﬁﬂ%ﬁmﬁ&
"R, HA LT Y &M»&@%ﬁ!&%mm#}ﬁi‘mm

&%%m% S FASLIE$ B

\$r

]l AR KAUEH

AEOE: znéséiéﬁ‘;a
B .
BEHLSE: TR R

AERHEFKINEATER TR AL, EhEARNEEAHE.





附件八 危险废物经营许可证
[image: image58.jpg]g%%m

N

A AR

15 AR A 91411324745768188Y
/i:w’%: ’wfa/u&i,z R

EO_ = Lo f

? ﬁmﬁﬁ?&ﬁm%ﬂ%iﬁﬁ
R A EIE

Y O M i R RS 5,

—+— 8 (E ik

(

o B W kB 0 awolEsEY
Jo B B AR AL BRI
% F O B ORE. R RBEESFEY

Z 7 A gloomye
% ¥ 7 X gens

W OR ¥ AR B E D ZO—kEZA+mE

N F o A=+ 8 f"'\;’m“\\
QT2
Y i)%

—ozm F+— A —

T A S IRET 6





[image: image59.jpg]fis Ko g 0 20 5 AR A 0 3%

SIS

GV ZE BB EN RS
HWO01

G ZE B fE R BN RS
BB AR HE841-001-01. 841-002-01
PSR B A FE841-001-01, 841-002-01. 841-003-01,
841-004-01. 841-005-01

i A IR IR B AL TR21 0B 2

g v Rals





附件九 医疗废物高温蒸汽灭菌、破碎后残渣处置运输协议[image: image60.jpg]kw 27750
A RS R WA

HiJ7: FEPHRE IR R AR
277+ FEE AR R IR A PR AR
7. TR A E IR A IR ITEA T
LFH, 2. W=51E_2024 6 4 A 12 AEFK (MRERLE
B AUFRIFR “BAR” HEARESFEEE, BER%
NEFEBAE, T & AEHTXEHEEERRE, M=%
B3, BEEFEARNERZ A RFEHLAEMT:

—. BEARLLA B BOIR P, XU I TR 55K R 18

T REEMERINA_LF .
=, AR R E A FE SRR AR, R R R 3
. BRENELR. 2. AETRAXFEFREERNESNRER

, EHEHREM, S RERERT.





[image: image61.jpg]JE T A 1% 55 T 20254 B BH R T2 — At ] B Ak B Az v i

“4%5: THSC-FS-YY-25-005

FO7 (B 77) : R BERE EIRRA R A A %ﬁ
277 (% 79) QR R A A R AR ::‘
W7 GEMFT) W R R B R A RFAEA R 42&

U (o A RS RSRBRAPIE) WU SCRAI e, 0
MG, 2,07 TR AR A L, P R RE
P ITAT AT, TR =R, BT AP
o ) — R A B $6 02 b 207 52 4 R B 9 A K e B b4
SR =TT I F L [ =
gk BEFAACE PR RRAE \f

£ R SR AR R S 2 R K B O
TEBEA, SR AR R B AR A S G B
GB18485-2014MEHAT:  TTHE N JET] 1 BUIR IR AENHA PR ) A vE b
S ReI SR, 7.7 2 S R AT AL B

UKL 2 77 75 5 1 20 O 760 WA B 2 7 8 6 O R T 5077
R, M7 BRSO AR . MU B F
J./ M

a2 Ak B FLAy
(i /) (Ft/ )

— B A A b 2 B A4 Bk &

e A

#6000 LA
R AR E B GBS RY | B | oprd e 0
itk




[image: image62.jpg]Btk WL BES XS
5 B S X%

Ly RO DRIESR B4 25 10— AR A tH B SN AR (5] ) At
RF (A& A kR Y) -

2. BRA BN — BRI BARE, TR A E
B0 72 A I AR T L0 5 1 T A IR FE A8 th LT AT e &b B, 205 A
AL R B SRR R R IR, O AR ST
LI RAEE X

L. ZHEREpe A B AR B B i . e AR R, T AN K

FEATATHAT,  Bh k™ A 1 — V) 34T & Ja SR ih 75 7R 8.

2. ZITEAH PRI ARG . SRR BN AT, 2400 S

E R KT IRY 2eh . IRBEG Iy I MEAE R . 75 00 b i 1 Je 2R
¥ .77 7R 4H

B=5% RIFMHEE AT

PR A AAE R ) X R B Y, LA XA L A
W R . AR AR A B RN — 8, PRZEAE0. SIELL T
WA o 0. 51 JE 53 47 B
U N

Lo P07 S B 2 HE A A B R AR 0 ) 1 7 ) DXOHE 02 it A b AR

I — A I (B BA b 85— BRFEMALE N A bR AT) B0 &
LITREB T -

2. AT LR B RE A R I LR B A HEAT I i, 38 i A v L

IR TG Yo H 712 A i AR TS B B At XU R 7
JikdH.

o,



[image: image63.jpg]3« WARIBIN L, LRI IR R
AENBR B AR 2SI S B S AR ST S T L TT TR

4. AEFEABOWA N RHELE, BN 2T Cas)
BRI B 9 £ 20% ) 277 S A i 4

BHK. EWWA. GHHR
Lo SEHH: AP ff R T N60000 (A SERRAE PR HE)
E A 0 A BB 80T /MG, 4 A8 2 4.4 N 48000076 (K5
R T 70 86) , M ERLBL3O%, 3t R 4B & AT 440366, 977G
OK'5: EAER B AR TS, BB 39633, 03
JE(KG: BAUTHIAARETESY).

2 GEEABR: BN Z B, A EATAES, RS
WP AR A GG S AR H P9 207« Ik A% o e AR A Sz i i
WS, X TR G LTRSS R R L FURER, LRl
BT RIS TAEH P RS HIE 2. o AN o) e 7
AR, RIS AT AT B

3y S E KB R, ARG [ R RN 3K 1 [ SR SR
FHAT, AR ELAE RSB AR BT ECE, BaRZEAR
BN, Bk ie)s B EHt .

HANK WUINSREE . AR, FRER

L AUEIT . ANFRAE =7 B LAAS T B SLAE i -

2. REXN B FER, P78 I AR AP BORRE FAR A
MESHRAEH =TT, WTRAL, MR Z05 I RRERA DML

3y ARPMBOYIHEG . 0= A R R TN IZ I E Bl
B, APPSR

Ny D/



[image: image64.jpg]A A R 0 A B S5 R T B4 DR e AL
AL, W 2R = AR AT,
Bk PR

1. AWERWINIE, E 2025445 16 H % 202644 A :
15 ik, )
2, AWR—RAR, FZEZHHER A
3. AL Z Ik R R ARBRRE AL 7 A B F 4
4y AUBIRAELIGS, T N\ Rk %

4113030310433






附件十 危险废物转移联单
[image: image65.png]fo R BB BB KR

BEGRE: 4] Yol K /2501,

H59 BRANBHES EBHANE)

o R AR

| ERBRRIE: 15037732787

W R T AR, 5\

anh X}Bﬂ makﬂﬁﬂn?ﬂ‘knm. 28 bn2al3628
R INR\MM&/ IR | | wun | B8

9030l | I3 65 086
dyl-ot-o| A1 | [ | | [2 |oish
oA Y19 fE] Wiiaik | 1 lo1s3

jiﬂﬁ RRENIREE (BKEANS) -

A2 R4 L2 ) BB T: 111303000539

PG F R T RIS 037765611511

wen 5ol T Jenen TI9F]

e L LT i [ =

[wwainy seummntl o <7 [xmeann: 250 bndke iy

s x4 Mo A A

s TR R A | R 28 & BaltalmlTy

=05 ARAPEERE (HEFANS)

waani gl . |emmmanrens REMAEY )2

it ()4 A‘/,MW{;

T [ — [wmsinede € 1290 ulh

s | mm Raue | a | sememns w=mon
2 (o, T || W ogl] |
I A A £ 2 2
e I Y, B SN )

JRREERE § MXE S2RE B RES S5 3 AUS CERNSEE 2 B8 SERR D A8





附件十一应急预案备案表
[image: image66.jpg]Lal;uo 2 WM{/‘lb?
BRI G 24132 — 222l —olp0 — M\

il Fll AL SR IR AR L B PR B KR

L2 T AR IR A PR 5] HUHafREY 91411324745768188Y

EERERA I BRA I 18503777903
BREA ﬁ@@ N BAHE 15537706050
# R ‘* r /: }y TR 316997104@qq.com
#oHt 1 %&& lfio 228" LGRS 1 76"

ALK ~‘. mmﬁgﬁiﬁ;ﬁmm%a%a%ﬁmaﬁx EE0)
RS N~ SAFHRR

Freg B Ll ’

ATBUX

$${i‘]‘2024$ nAaI Eﬁ%&‘iﬁ?%ﬁﬂ'iﬁ$#f‘%ﬁ1$ BEREKMAE, BRI

HFe, BHREER.
ALK, ARSI & R P FTIRGLOA RS RIS BB A SN UL, T

&, BREMHEL.

AREBA b;/B eri??f/





[image: image67.jpg]1. RRIABHENBTRE R
2. PREERL B TAER RSt B 0

RRFE | FHEATR GERRATH. FURATE LA,
WA | AT CRELRRGE. RN, ERELERAR . PR
mrER | W
SRR |3 FERRFHERE,
o FERAREAERE .
5. SFHER AT L.
BRI AR ERCHET 22U 127 [ A, R
£, FUEX. 3
BRI
MERER i) (28
A4 H
sEBnarA | 33 m enn & 5ME,
izaammﬁ%ﬁsfw%ﬁ%m#ﬁw g Yoo SCHEF
£, FUER.
TR
ERERL Les
e 202 :
<
ERHIHIA God w0 Nt
SERMRRTHBHLAREIRCHET &£ A Ok XHF
£, FUER.
ARG ERFEET (A
MEREL % 5 B
SEWIIRFA BHA
BaEl

e 1 R A, AR-KFHG, 2HaSREARETEE: BRFERR
el —R=%, HHaeLFL Sl BEFRBINTRFREIIEE: ERFERRLE
=AU, 5 s E B, BEIMREI]. WA RE I TE AR THE.

2. ERWS B I SAFEM B RITBRR AT, F6r. WKk, SWFEREBEK
B (=& L. BAM. EXH) REXE (T) REFHAR.

3. BB EATRIXIR: mgsBR U EATBIX S Sl Bl B4
4. —BFEBR oY ARERFRETAS BRFRHITHREL —: BAFBRE R
BAGITBK A LI BT H R, TR HIAT BRI R &R & AT
BRIV EREN": EAIRIG A S0 TR AT B I Al Tl Sy 35 B4R RS
SARBODHAS BEARBOIEREL" TR % RE L HE R

EREL.






附件十二 营业执照
[image: image68.jpg]Emﬁmwgsﬁ- PSR RN o LT R E

! (S FHACE BRI 46 Hifc ﬁ

S s AN MMFIGRNE) BB © B — |
7 % 4 (a f
B UL 0 H RS 1 L

ST LI By i

) WHGHHDR A Bkt BERT

HRWBTIE LB ) YEvaE
HLTHTIHT00T [ H 75 W i %
WELHE S 3 B %%

«,f“v..-,

A

U ) 7

"-. AS88I89LSYLYTETIVIG ,{,

ﬁ % m BRYEBIR-H






附件十三 焚烧线停机检修申请
[image: image69.jpg]DA

WET (2022) 27 5

TAPHRE BIARATPR 2 ]
KT G ER H S
B P A A IR R T4 R
EFRANFETENEREFEZFEELRE, if
% F 2022 4 12 A 22 H2Y, KAk AR FiE. £T
KIFH A BRI R R R # .
25, EHT,

—





N





20m





项目所在地











N





N





DA001





锅炉排气筒





20m





图例





现有排气筒





构筑物





现有生产区域





N





项目所在地











7.7km





20.1km





项目所在地





12.7km








PAGE  

